## Topkoeling Berekening
56 BEREKENINGEN, PRINCIPE EN BEGRIP "TOPKOELING"
Project nummer |  | : Vul hier uw projectnummer in |  |  |  | HOME BEREKENINGEN
Project naam |  | : Vul hier uw projectnaam in
Opdrachtgever |  | : Vul hier de naam van de opdrachtgever in |  |  |  | OMSCHR. TOPKOELING
Datum |  | : Vul hier de datum in
Technicus |  | : Vul hier uw naam in |  |  |  | PRINCIPE TOPKOELING
Lengte van de ruimte/gebouw |  |  | 10 | meter | Vloeroppervlak | 100 | m²
Breedte van de ruimte/gebouw |  |  | 10 | meter | Ruimte inhoud | 300 | m³
Hoogte van de ruimte/gebouw |  |  | 3 | meter | Heersende luchtdruk | 1013 | mbar
Gewenste ruimtetemperatuur |  |  | 24 | °C | Soortelijke warmte | 1007 | J/(kg•k)
Berekende koellast |  |  | 2300 | Watt | Soortelijke massa | 1.1908 | kg/m³
Selectie inblaaskoelluchttemp. |  |  |  | °C | Luchtdebiet | 1380.9875 | m³/h
[5 empty] | Ventilatievoud | 4.6033 | per uur
FORMULE:
Selectie inblaasluchttemperatuur |  |  |  |  | 19 | °C inblaastemp.
Inblaasluchttemperatuur
1 °C
qv | = luchtdebiet |  |  | [ m³/s ] | 1380.9875 | m³/h luchtdebiet |  | 2 °C
Φ | = koellast |  |  | [ W ] | 24 | °C ruimtetemperatuur |  | 3 °C
с | = soortelijke warmte |  |  | [ J/(kg•k) ] | 4.6033 | ventilatievoud per uur |  | 4 °C
ρ | = soortelijke massa |  |  | [ kg/m³ ] | 300 | m³ ruimteinhoud |  | 5 °C
Өi | = ruimtetemperatuur |  |  | [ °C ] | 100 | m² vloeroppervlak |  | 6 °C
Өt | = minimale inblaastemperatuur |  |  | [ °C ] |  | vloer |  | 7 °C
8 °C
9 °C
10 °C
11 °C
12 °C
13 °C
14 °C
15 °C
16 °C
17 °C
18 °C
19 °C
20 °C
21 °C
22 °C
23 °C
24 °C
25 °C
26 °C
27 °C
28 °C
29 °C
30 °C
qv = Φ = [ m³/s ] с • ρ • ( Өi - Өt )
TECHNISCH ADVIESBURO BETUWE

## Omschrijving Topkoeling
OMSCHRIJVING BEGRIP "TOPKOELING"
Topkoeling is ventileren met gekoelde buitenlucht. Een topkoeling is een koelsysteem,
aangebracht op het ventilatiesysteem, voor het afkoelen van de toegevoerde buiten lucht.
In de praktijk houd dit in als het buiten 28°C is, de aangezogen buitenlucht eerst ± 8°C
omlaag wordt gekoeld naar 20°C voordat deze in de ruimte wordt toegevoerd.
Doordat de toegevoerde lucht door de interne warmtebelasting (personen, computers,
printers, verlichting etc.) weer zal worden opgewarmd zal de werkelijke ruimtetemperatuur
± 3 tot 4°C hoger komen te liggen. De ruimtetemperatuur zal dan circa 24°C zijn.
De kapaciteit van een topkoelsysteem wordt bepaald aan de hand van:
• het ventilatievoud
• de inblaasluchttemperatuur
Het ventilatievoud en de inblaasluchttemperatuur worden berekend met behulp van een
temperatuuroverschrijdingsberekening ( T.O. ) computerprogramma.
In de berekeningen worden de volgende gegevens ingevoerd:
• bouwkundige gegevens (afmetingen, isolatiewaarden etc.)
• glassoort (2 + a waarde)
• zonwering
• interne warmtebelasting (verlichting, personen, apparatuur)
• oriëntatie (noord, oost, zuid of west)
De computer berekent op basis van het referentiejaar 1964 de temperatuuroverschreidingen
in de ruimte. De overschrijdingen mogen voor een topkoelinstallatie maximaal bedragen:
• 100 uur van 25°C
• 0 uur van 28°C
Dit alles gebaseerd op het referentiejaar van 1964, zodat afhankelijk van de buitentemperaturen
en zonintensiteit, de overschrijdingen per jaar kunnen afwijken.
Opmerkingen:
Omdat de regeling van een topkoelinstallatie centraal geregeld wordt, is het onvermijdelijk dat
er temperatuurverschillen onstaan per vertrek ten gevolge van:
• stand van de zon
• interne warmtebelasting
• openstaande deuren naar niet gekoelde vertrekken
• geopende ramen
• onjuiste bediening van de zonwering
In vertrekken met groter afwijkingen van de gemiddelde vertrekken (bijvoorbeeld extra computers),
zullen hogere temperatuuroverschrijdingen optreden.
Voor deze vertrekken zal veelal een separaat koelsysteem noodzakelijk zijn.

## Principe Tekening Topkoeling
PRINCIPE TEKENING SYSTEEM "TOPKOELING"
| Dakafzuigventilator |  |  |  | Luchtbehandelingskast |  | Buitenlucht
|  |  | Inblaaslucht conditie |  |  |  | conditie
20°C bij 80% RV
28°C/50%RV
Dakvloer
plenum | [5 empty] | plenum
retour |  | retour |  | retour
| toevoer |  | toevoer |  | toevoer
| Ruimte 4 |  | Ruimte 5 |  | Ruimte 6
| 25,0°C |  | 24,5°C |  | 25,0°C
Eerste verd. vloer
plenum | [5 empty] | plenum
retour |  | retour |  | retour
| toevoer |  | toevoer |  | toevoer
| Ruimte 1 |  | Ruimte 2 |  | Ruimte 3
| 23,5°C |  | 23,0°C |  | 23,5°C
Begane grond vloer
Condities Topkoeling in bedrijf: |  |  |  | Globaal temperatuurverloop:
• Buitenluchttemperatuur |  |  | : 28°C | Ruimte 1 | 23.5 | °C
• Buitenlucht relatieve vochtigneid |  |  | : 50% | Ruimte 2 | 23 | °C
• Inblaaslucht temperatuur |  |  | : 20°C | Ruimte 3 | 23.5 | °C
• Inblaaslucht relatieve vochtigheid |  |  | : 80% | Ruimte 4 | 25 | °C
• Ventilatievoud kantoren |  |  | : 4 voudig | Ruimte 5 | 24.5 | °C
• Ventilatievoud vergaderruimten |  |  | : 7 voudig | Ruimte 6 | 25 | °C
Opmerking:
Zoals u kunt zien is de temperatuur in de ruimtes op de verdieping hoger dan op de begane grond.
Dit komt omdat er op de verdieping een platdak zit en omdat de warmte van beneden naar boven
stijgt. Daarom is het vanuit de praktijk gezien aan te bevelen om het ventilatievoud op verdiepingen
met een dak grenzend aan de buitenlucht, het ventilatievoud i.p.v. 4 voudig, 6 voudig aan te houden.