## TABEL VENTILATIEVOUD
WONINGEN |  |  | BEDRIJVEN EN INRICHTINGEN |  |  | THEATERS EN NEVENRUIMTEN
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Woonkamer | 3 | 5 | Aula's | 8 | 10 | Theater | 5 | 8
Slaapkamers | 2 | 3 | Werkplaatsen | 3 | 6 | Schouwburg | 5 | 8
Kelderruimten | 3 | 5 | Wasserijen | 10 | 15 | Concertzaal | 8 | 10
Hobbyruimten | 5 | 7 | Verfspuiterijen | 20 | 50 | Foyer | 6 | 8
Andere kamers | 2 | 3 | Ververijen | 15 | 20 | Restaurant | 6 | 8
Keuken | 10 | 15 | Garages | 4 | 6 | Cafe's | 6 | 10
Bijkeukens | 8 | 10 | Gieterijen | 8 | 15 | Kleedruimten | 3 | 6
Bad- en wasruimte | 3 | 4 | Laboratoria | 6 | 15 | Keuken | 10 | 25
Trappenhuis | 1 | 2 | Machinekamers | 15 | 30
Hal | 1 | 2 | Bakkerijen | 20 | 30 | PARKEERGARAGES
Gang | 1 | 2 | Zwembaden | 5 | 7 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Toilet | 3 | 4 | Kantoren | 4 | 8 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Zolder | 2 | 3 | Vergaderruimten | 5 | 10 | Bouwbesluit | 4 | -
Bergruimte | 2 | 3 | Kantines | 6 | 10 | Brandventilatie | 10 | -
|  |  | Toiletten | 4 | 6 | Bouwbesluit 3 l/s per m² vloeroppervlak
BEDRIJFSKEUKENS |  |  | Musea 35 m³ p.pers. | 5 | 8 | Onder de 20 parkeerplaatsen bouwbesluit
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | Archief | 0.2 | 1 | Boven de 20 parkeerplaatsen NEN 2443
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Garderobes | 4 | 6
Spoelkeuken | 4 | 6 | Gastenverblijven | 5 | 10 | VENTILATIE DOOR TABAK ROOK
Uitgiftegebied | 4 | 6 | Sporthallen | 2 | 3 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Automatenwand | 4 | 6 | Grote doucheruimten | 20 | 30 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Warme keuken | 15 | 20 | Clubhuizen | 6 | 8 | Rookruimte | 6 | 15
Koude keuken | 3 | 5 | Kerkruimten | 2 | 4 | Afzuiging rookruimte 15 m³/h per m² vl.opp.
Portioneerruimte | 5 | 10 | Warenhuizen | 4 | 6
Restaurant | 6 | 8 | Showroom | 4 | 8 | AFZUIGING | LUCHTTOEVOER
Cafe's | 6 | 10 | Schoollokalen | 5 | 8
Eetzalen | 6 | 8 | Ontvangst hotel | 4 | 8
Afvalruimte | 10 | 15 | Montagehal | 4 | 8 | ROOKGEBIED | ROOKVRIJE ZONE
AGF - magazijn | 8 | 10 | Magazijn | 4 | 6
Magazijn overig | 3 | 5 | Bioscoop | 4 | 8
Goederenontvangst | 1 | 3 | Winkels | 6 | 8
|  |  | Verkoopruimten | 4 | 8
SPECIALE APPARATUUR |  |  | Bars | 8 | 15
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | Spreekkamers | 8 | 10 | BOUWKUNDIG GESCHEIDEN ROOKRUIMTE
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Kapselon | 8 | 12
Zuurkast gesloten | 40 | 50 | Doucheruimten | 8 | 10 | DIVERSE RUIMTEN
Zuurkast open | 60 | 80 | Kleedruimten | 6 | 8 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Stofarme ruimten | 20 | 50 | Kleedruimte zwemb. | 6 | 8 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Veiligheidsk. brandbare gassen |  | 10 | Kluizen | 3 | 6 | Kruipruimte | 0.6 | 1.2
Veiligheidskast giftige gassen |  | 120 | Beitserijen | 5 | 15 | Schuur | 0.5 | 2
Veiligheidskast overige gassen |  | 5 | Galvanische werkpl. | 5 | 15 | Spouwmuur | 0.1 | 0.6
Smeerkuilen 60 m³/h per m² oppervlak |  |  | Bibliotheek | 4 | 5 | Meterkast | 1 | 4
Laskappen in aanzuigoppervlak 0,5 m/s |  |  | Computerruimte | 1 | 3 | Serverruimte | 4 | 15
Wasemkap in aanzuigoppervlak 0,5 - 1 m/s |  |  | Operatiekamer | 15 | 20 | Nagelstudio | 8 | 12
Zuurkasten in de schuifarm 0,5 m/s |  |  | Badruimten | 4 | 6 | Donkere kamer 9 m³/h per m² vloer.opp.
Accuruimte qv = 0,055 x N x I [ m³/h ] |  |  | Douche zwembad | 20 | 30 | IJsvloerspeelruimte 9 m³/h per m² vloer.opp.
N = aantal accucellen [ - ] |  |  | Schilderswerkpl. | 5 | 15 | Liften 18 m³/h per m² vloer.opp.
I = laadstroom [ A ] |  |  | Supermarkten | 4 | 6 | Sport / Gymzaal 3,6 m³/h per m² vloer.opp.
Ventilatievoud:
Een getal dat aangeeft hoeveel keer per uur
de ruimte van verse lucht wordt voorzien.
Ventilatievoud = Ingeblazen verse lucht m³/h h¯¹
Vertrekinhoud m³
Bron:
• Handboek Installatietechniek 2002 "ISSO"
• Luchtbehandeling speciale ruimten 2004 "TVVL"
• Recknagel, ASHRAE, NEN 1087, NEN 1089
• REHVA taskforce "Ventilation against tobacco smoke"
• Technisch Adviesburo Betuwe ©2005