## Tabel montage tijden Gustav End
CV BUIS |  | KOPER BUIS |  | PVC BUIS |  | RVS BUIS |  | SPIRO BUIS |  | FLEX BUIS
Diam. | Min. | Diam. | Min. | Diam. | Min. | Diam. | Min. | Diam. | Min. | Diam. | Min.
12 mm | 10 | 12 mm | 10 | Ø 32 | 13 | DN 15 | 7 | Ø 80 | 8 | Ø 80 | 4
15 mm | 12 | 15 mm | 12 | Ø 40 | 15 | DN 20 | 8 | Ø 100 | 10 | Ø 100 | 5
22 mm | 16 | 22 mm | 18 | Ø 50 | 17 | DN 25 | 9 | Ø 125 | 11 | Ø 125 | 6
28 mm | 17 | 28 mm | 21 | Ø 75 | 19 | DN 32 | 11 | Ø 160 | 13 | Ø 160 | 7
35 mm | 19 | 35 mm | 23 | Ø 110 | 21 | DN 40 | 12 | Ø 200 | 15 | Ø 200 | 8
42 mm | 22 | 42 mm | 26 | Ø 125 | 24 | DN 50 | 14 | Ø 225 | 16 | Ø 225 | 8
54 mm | 25 | 54 mm | 30 | Ø 160 | 27 | DN 65 | 16 | Ø 250 | 18 | Ø 250 | 9
3/8" | 10 | 67 mm | 32 | Ø 200 | 30 | DN 80 | 18 | Ø 300 | 20 | Ø 300 | 10
1/2" | 12 | 80 mm | 37 |  |  | DN 100 | 22 | Ø 350 | 22 | Ø 350 | 11
3/4" | 18 | 100 mm | 45 | SML BUIS |  | DN 125 | 26 | Ø 400 | 24 | Ø 400 | 12
1" | 21 |  |  | Diam. | Min. | DN 150 | 31 | Ø 450 | 26 | Ø 450 | 13
1¼" | 23 | WICU BUIS |  | Ø 50 | 21 |  |  | Ø 500 | 28 | Ø 500 | 14
1½" | 26 | Diam. | Min. | Ø 75 | 23 | ROOK BUIS |  | Ø 550 | 30 | Ø 550 | 15
2" | 30 | 12 mm | 11 | Ø 110 | 25 | Diam. | Min. | Ø 600 | 32 | Ø 600 | 16
2½" | 35 | 15 mm | 12 | Ø 125 | 29 | Ø 100 | 25 | Ø 630 | 33 | Ø 630 | 17
3" | 38 | 22 mm | 15 | Ø 160 | 33 | Ø 150 | 30 | Ø 710 | 36 | Ø 710 | 18
DN 32 | 22 | 28 mm | 17 | Ø 200 | 36 | Ø 200 | 45 | Ø 800 | 40 | Ø 800 | 20
DN 40 | 24 | 35 mm | 19 | Ø 250 | 48 | Ø 300 | 75 | Ø 900 | 44 | Ø 900 | 22
DN 50 | 27 | 42 mm | 22 | Ø 300 | 63 | Ø 400 | 100 | Ø 1000 | 48
DN 65 | 35 | 54 mm | 27 |  |  | Ø 500 | 120 | Ø 1100 | 52 | VERZ. BUIS
DN 80 | 40 |  |  | LORO-X BUIS |  |  |  | Ø 1150 | 55 | SPRINKLER
DN 100 | 47 | KUNST. BUIS |  | Diam. | Min. | ALUM. BUIS |  | Ø 1200 | 58 | Diam. | Min.
DN 125 | 54 | Diam. | Min. | Ø 50 | 20 | Diam. | Min. | Ø 1250 | 60 | Ø 50 | 30
DN 150 | 63 | 10 mm | 4 | Ø 70 | 22 | Ø 100 | 10 |  |  | Ø 65 | 35
DN 175 | 75 | 15 mm | 6 | Ø 100 | 26 | Ø 200 | 15 | VLOERVERW |  | Ø 80 | 38
DN 200 | 90 | 20 mm | 7 | Ø 125 | 28 | Ø 300 | 20 | Ø 14 | 4 | Ø 100 | 48
DN 250 | 110 | 25 mm | 8 | Ø 150 | 32 | Ø 400 | 24 | Ø 16 | 6 | Ø 125 | 55
DN 300 | 130 | 30 mm | 10 | Ø 200 | 36 | Ø 500 | 28 | Ø 20 | 7 | Ø 150 | 65
SANITAIR |  | CV-KETEL |  | GAS BOILER |  | CIRC. POMP |  | AFSLUITER |  | NAAMPLAAT
Omsch. | Min. | tot. kw | Min. | tot. ltr. | Min. | Diam. | Min. | Diam. | Min. | resopal | 35
wc | 180 | 21 | 360 | 30 | 90 | DN 15 | 80 | 1/2" | 25
wc inb. | 240 | 35 | 420 | 50 | 115 | DN 20 | 90 | 3/4" | 25 | VULSLANG
urinoir | 120 | 50 | 510 | 80 | 135 | DN 25 | 100 | 1" | 25 | set | 15
bidet | 145 | 70 | 600 | 120 | 160 | DN 32 | 110 | 1¼" | 25
wt kw | 120 | 116 | 850 | 180 | 180 | DN 40 | 120 | 1½" | 25 | THER.METER
wt meng | 160 | 143 | 960 | 280 | 240 | DN 50 | 135 | 2" | 30 | staaf | 25
fontein | 120 | 154 | 1040 |  |  | DN 65 | 155 |  |  | wijzer | 30
ug kw | 120 | 174 | 1300 | ELEK BOILER |  | DN 80 | 170 | RADIATOREN
ug meng | 135 | 204 | 1570 | tot. ltr. | Min. | DN 100 | 190 | Omsch. | Min. | MANO METER
douche | 120 | 233 | 1690 | 30 | 140 | DN 125 | 215 | plaat 3 m | 120 | kraan | 25
d + bak | 215 | 290 | 1800 | 50 | 160 | DN 150 | 275 | plaat 5 m | 150 | aftapper | 5
bad | 170 | 350 | 1960 | 80 | 180 | DN 175 | 350 | leden 3 m | 170
gootst. | 30 | 407 | 2240 | 120 | 240 | DN 200 | 450 | leden 5 m | 190 | GAS KRAAN
trog 1 | 165 | 465 | 2740 |  |  |  |  | conv 1 m | 90 | Diam. | Min.
trog 2 | 185 | 582 | 3000 | EXP VATEN |  | AFSLUITER |  | conv 2 m | 105 | 1/2" | 15
trog 3 | 225 | 698 | 3300 | inh. ltr. | Min. | Flens | Min. | conv 3 m | 120 | 3/4" | 20
tapkr. | 20 | 840 | 3600 | 12 | 75 | DN 15 | 35 | afsluiter | 25 | 1" | 20
cl houder | 15 |  |  | 18 | 90 | DN 20 | 36 | voetvent. | 15 | 1¼" | 25
jashaak | 10 | GAS GEISER |  | 25 | 120 | DN 25 | 38 | koppeling | 15 | 1½" | 25
asbak | 15 | geiser | 130 | 35 | 135 | DN 32 | 40 | ontluchter | 10 | 2" | 30
spiegel | 15 |  |  | 50 | 150 | DN 40 | 45 | aftapper | 10
plancet | 15 | CV-COMBI |  | 80 | 165 | DN 50 | 50 | therm.kop | 10 | ROZETTEN
bsh zkast | 100 | tot. kw | Min. | 100 | 180 | DN 65 | 55 | af/aan ko | 35 | Diam. | Min.
bsh mkast | 120 | 21 | 360 | 140 | 190 | DN 80 | 60 |  |  | Ø 100 | 12
bsh inb. | 150 | 35 | 420 | 200 | 210 | DN 100 | 70 | OVERSTORT |  | Ø 125 | 16
poeder bl | 25 | 50 | 510 | 250 | 220 | DN 125 | 80 | 1½" | 25 | Ø 150 | 20
sprink kop | 15 | 70 | 600 | 300 | 240 | DN 150 | 90 | 2½" | 30 | Ø 200 | 26

## Database (hidden)
Omschrijving | nummer | Pl. Minuten
SELECTEER EEN WARMTEBRON: | 1 | 0 | 1 | 0
Gaswand cv-ketel met brander tot 21 kW | 2 | 360 | Tabel4
Gaswand cv-ketel met brander tot 35 kW | 3 | 420
Gaswand cv-ketel met brander tot 50 kW | 4 | 510 | 1 | 0
Gaswand cv-ketel met brander tot 70 kW | 5 | 600 | Tabel4
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 21 kW | 6 | 420
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 35 kW | 7 | 480 | 2 | 360
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 50 kW | 8 | 570 | Tabel4
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 70 kW | 9 | 660
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 94 kW | 10 | 780
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 114 kW | 11 | 900
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 134 kW | 12 | 960
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 154 kW | 13 | 1040
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 193 kW | 14 | 1500
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 233 kW | 15 | 1750
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 297 kW | 16 | 1960
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 355 kW | 17 | 2340
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 413 kW | 18 | 2620
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 465 kW | 19 | 2800
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 530 kW | 20 | 3000
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 622 kW | 21 | 3500
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 715 kW | 22 | 3700
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 797 kW | 23 | 4000
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 901 kW | 24 | 4200
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 1.006 kW | 25 | 4400
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 1.490 kW | 26 | 4700
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 1.733 kW | 27 | 5000
Gietijzeren ledenketel zonder brander tot 1.977 kW | 28 | 5400
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 94 kW | 29 | 156
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 114 kW | 30 | 180
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 134 kW | 31 | 192
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 154 kW | 32 | 208
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 193 kW | 33 | 300
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 233 kW | 34 | 350
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 297 kW | 35 | 392
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 355 kW | 36 | 468
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 413 kW | 37 | 524
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 465 kW | 38 | 560
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 530 kW | 39 | 600
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 622 kW | 40 | 700
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 715 kW | 41 | 740
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 797 kW | 42 | 800
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 901 kW | 43 | 840
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 1.006 kW | 44 | 880
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 1.490 kW | 45 | 940
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 1.733 kW | 46 | 1000
Samenbouw, inbedrijfstelling leverancier tot 1.977 kW | 47 | 1080
SELECTEER ROOKGASAFVOER LUCHTTOEVOER: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø100mm | 2 | 25 | Tabel5
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø150mm | 3 | 30
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø200mm | 4 | 45 | 1 | 0
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø300mm | 5 | 75 | Tabel5
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø400mm | 6 | 100
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø500mm | 7 | 120 | 1 | 0
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø100mm | 8 | 20 | Tabel5
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø150mm | 9 | 25
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø200mm | 10 | 40 | 1 | 0
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø300mm | 11 | 58 | Tabel5
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø400mm | 12 | 90
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø500mm | 13 | 105
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø100mm | 14 | 10
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø200mm | 15 | 15
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø300mm | 16 | 20
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø400mm | 17 | 24
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø500mm | 18 | 28
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø100mm | 19 | 8
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø200mm | 20 | 12
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø300mm | 21 | 16
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø400mm | 22 | 20
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø500mm | 23 | 23
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø100mm | 24 | 48
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø150mm | 25 | 60
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø200mm | 26 | 78
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø300mm | 27 | 100
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø400mm | 28 | 130
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø500mm | 29 | 150
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø100mm | 30 | 10
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø200mm | 31 | 15
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø300mm | 32 | 20
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø400mm | 33 | 24
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø500mm | 34 | 28
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø100mm | 35 | 8
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø200mm | 36 | 12
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø300mm | 37 | 16
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø400mm | 38 | 20
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø500mm | 39 | 23
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø100mm | 40 | 10
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø200mm | 41 | 15
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø300mm | 42 | 20
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø400mm | 43 | 24
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø500mm | 44 | 28
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø100mm | 45 | 8
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø200mm | 46 | 12
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø300mm | 47 | 16
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø400mm | 48 | 20
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø500mm | 49 | 23
SELECTEER VERWARMER: | 1 | 0 | 1 | 0
Plaatradiator lengte tot 3 meter | 2 | 120 | Tabel6
Plaatradiator lengte tot 5 meter | 3 | 150
Ledenradiator lengte tot 3 meter | 4 | 170 | 1 | 0
Ledenradiator lengte tot 5 meter | 5 | 190 | Tabel6
Radiator afsluiter thermostatisch | 6 | 25
Radiator thermostaatkop | 7 | 10 | 1 | 0
Radiator afsluiter dubbel instelbaar | 8 | 25 | Tabel6
Radiator voetventiel instelbaar | 9 | 15
Radiator koppeling | 10 | 15 | 1 | 0
Radiator ontluchter | 11 | 10 | Tabel6
Radiator aftapper | 12 | 10
Af- en aankoppelen radiatoren (zonder water) | 13 | 35
Af- en aankoppelen radiatoren (met water) | 14 | 69
Stralingspaneel lengte tot 3 meter | 15 | 120
Stralingspaneel lengte tot 5 meter | 16 | 140
Stralingspaneel lengte tot 6 meter | 17 | 154
Stralingspaneel lengte tot 7 meter | 18 | 168
Stralingspaneel lengte tot 8 meter | 19 | 182
Stralingspaneel lengte tot 9 meter | 20 | 196
Stralingspaneel lengte tot 10 meter | 21 | 210
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 1 meter | 22 | 90
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 2 meter | 23 | 105
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 3 meter | 24 | 120
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 4 meter | 25 | 135
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 5 meter | 26 | 150
Convector natuurlijke ventilatie lengte tot 6 meter | 27 | 165
Convector geforceerde ventilatie lengte tot 0,7 meter | 28 | 180
Convector geforceerde ventilatie lengte tot 1,1 meter | 29 | 210
Convector geforceerde ventilatie lengte tot 1,5 meter | 30 | 240
Luchtverhitter gewicht tot 50kg montage hoogte 3mtr. | 31 | 300
Luchtverhitter gewicht tot 100kg montage hoogte 3mtr. | 32 | 375
Luchtverhitter gewicht tot 150kg montage hoogte 3mtr. | 33 | 475
Luchtverhitter gewicht tot 200kg montage hoogte 3mtr. | 34 | 580
Luchtverhitter gewicht tot 250kg montage hoogte 3mtr. | 35 | 700
Luchtverhitter gewicht tot 300kg montage hoogte 3mtr. | 36 | 820
Luchtverhitter gewicht tot 350kg montage hoogte 3mtr. | 37 | 945
Luchtverhitter gewicht tot 400kg montage hoogte 3mtr. | 38 | 1070
Luchtverhitter gewicht tot 50kg montage hoogte 7mtr. | 39 | 420
Luchtverhitter gewicht tot 100kg montage hoogte 7mtr. | 40 | 525
Luchtverhitter gewicht tot 150kg montage hoogte 7mtr. | 41 | 665
Luchtverhitter gewicht tot 200kg montage hoogte 7mtr. | 42 | 812
Luchtverhitter gewicht tot 250kg montage hoogte 7mtr. | 43 | 980
Luchtverhitter gewicht tot 300kg montage hoogte 7mtr. | 44 | 1148
Luchtverhitter gewicht tot 350kg montage hoogte 7mtr. | 45 | 1323
Luchtverhitter gewicht tot 400kg montage hoogte 7mtr. | 46 | 1498
Warmtepompunit compleet tot 250kg | 47 | 1000
Warmtepompunit compleet tot 300kg | 48 | 1100
Warmtepompunit compleet tot 400kg | 49 | 1250
Warmtepompunit compleet tot 500kg | 50 | 1450
Warmtepompunit compleet tot 600kg | 51 | 1700
Warmtepompunit compleet tot 700kg | 52 | 2000
SELECTEER PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOREN: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter dunwandige cv-buis Ø 12mm | 2 | 10 | Tabel7
Meter dunwandige cv-buis Ø 15mm | 3 | 12
Meter dunwandige cv-buis Ø 22mm | 4 | 16 | 1 | 0
Meter dunwandige cv-buis Ø 28mm | 5 | 17 | Tabel7
Meter dunwandige cv-buis Ø 35mm | 6 | 19
Meter dunwandige cv-buis Ø 42mm | 7 | 22 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 12mm | 8 | 10 | Tabel7
Meter rood koperen buis Ø 15mm | 9 | 12
Meter rood koperen buis Ø 22mm | 10 | 18 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 28mm | 11 | 21 | Tabel7
Meter rood koperen buis Ø 35mm | 12 | 23
Meter rood koperen buis Ø 42mm | 13 | 26
Meter rood koperen buis Ø 54mm | 14 | 30
Meter rood koperen WICU buis Ø 8mm | 15 | 9
Meter rood koperen WICU buis Ø 10mm | 16 | 10
Meter rood koperen WICU buis Ø 12mm | 17 | 11
Meter rood koperen WICU buis Ø 15mm | 18 | 12
Meter rood koperen WICU buis Ø 18mm | 19 | 13
Meter rood koperen WICU buis Ø 22mm | 20 | 15
Meter rood koperen WICU buis Ø 28mm | 21 | 17
Meter rood koperen WICU buis Ø 35mm | 22 | 19
Meter rood koperen WICU buis Ø 42mm | 23 | 22
Meter rood koperen WICU buis Ø 54mm | 24 | 27
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 10mm | 25 | 4
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 15mm | 26 | 6
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 20mm | 27 | 7
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 25mm | 28 | 8
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 30mm | 29 | 10
Meter kunststof vloerverwarmingsbuis Ø 14mm | 30 | 4
Meter kunststof vloerverwarmingsbuis Ø 16mm | 31 | 6
Meter kunststof vloerverwarmingsbuis Ø 20mm | 32 | 7
Meter dikwandige draadpijp Ø 3/8" | 33 | 10
Meter dikwandige draadpijp Ø 1/2" | 34 | 12
Meter dikwandige draadpijp Ø 3/4" | 35 | 18
Meter dikwandige draadpijp Ø 1" | 36 | 21
Meter dikwandige draadpijp Ø 1 1/4" | 37 | 23
Meter dikwandige draadpijp Ø 1 1/2" | 38 | 26
Meter dikwandige draadpijp Ø 2" | 39 | 30
Meter dikwandige vlambuis DN 10 | 40 | 11
Meter dikwandige vlambuis DN 15 | 41 | 12
Meter dikwandige vlambuis DN 20 | 42 | 18
Meter dikwandige vlambuis DN 25 | 43 | 21
Meter dikwandige vlambuis DN 32 | 44 | 23
Meter dikwandige vlambuis DN 40 | 45 | 26
Meter dikwandige vlambuis DN 50 | 46 | 27
Meter dikwandige vlambuis DN 65 | 47 | 35
Meter dikwandige vlambuis DN 80 | 48 | 40
Meter dikwandige vlambuis DN 100 | 49 | 49
Meter dikwandige vlambuis DN 125 | 50 | 56
Meter dikwandige vlambuis DN 150 | 51 | 66
Meter dikwandige vlambuis DN 175 | 52 | 76
Meter dikwandige vlambuis DN 200 | 53 | 92
Meter dikwandige vlambuis DN 225 | 54 | 102
Meter dikwandige vlambuis DN 250 | 55 | 112
Meter dikwandige vlambuis DN 300 | 56 | 132
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 20 | 57 | 3
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 32 | 58 | 5
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 50 | 59 | 6
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 80 | 60 | 7
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 100 | 61 | 8
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 150 | 62 | 12
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 200 | 63 | 16
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 250 | 64 | 21
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 300 | 65 | 25
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 400 | 66 | 30
SELECTEER APPENDAGES EN TOEBEHOREN: | 1 | 0 | 1 | 0
Expansievat inhoud tot 2 liter | 2 | 45 | Tabel8
Expansievat inhoud tot 8 liter | 3 | 60
Expansievat inhoud tot 12 liter | 4 | 75 | 1 | 0
Expansievat inhoud tot 18 liter | 5 | 90 | Tabel8
Expansievat inhoud tot 25 liter | 6 | 120
Expansievat inhoud tot 35 liter | 7 | 135 | 1 | 0
Expansievat inhoud tot 50 liter | 8 | 150 | Tabel8
Expansievat inhoud tot 80 liter | 9 | 165
Expansievat inhoud tot 100 liter | 10 | 180 | 1 | 0
Expansievat inhoud tot 140 liter | 11 | 190 | Tabel8
Expansievat inhoud tot 200 liter | 12 | 210
Expansievat inhoud tot 250 liter | 13 | 220
Expansievat inhoud tot 300 liter | 14 | 240
Expansievat inhoud tot 400 liter | 15 | 270
Expansievat inhoud tot 500 liter | 16 | 290
Expansievat inhoud tot 600 liter | 17 | 310
Expansievat inhoud tot 700 liter | 18 | 335
Expansievat inhoud tot 800 liter | 19 | 360
Expansievat inhoud tot 1000 liter | 20 | 400
Expansievat toebehoren automatisch voetventiel | 21 | 25
Expansievat toebehoren luchtafscheider tot 40mm | 22 | 25
Expansievat toebehoren luchtafscheider tot 80mm | 23 | 30
Expansievat toebehoren ontluchtingsventiel | 24 | 12
Expansievat toebehoren veiligheidsventiel (veer) | 25 | 25
Expansievat toebehoren veiligheidsventiel (gewicht) | 26 | 25
Expansievat toebehoren mengregelventiel | 27 | 15
Expansievat toebehoren opvangtrechter overstort | 28 | 15
Expansievat toebehoren aansluitgroep | 29 | 25
Circulatiepomp inbouw DN 15 | 30 | 80
Circulatiepomp inbouw DN 20 | 31 | 90
Circulatiepomp inbouw DN 25 | 32 | 100
Circulatiepomp inbouw DN 32 | 33 | 110
Circulatiepomp inbouw DN 40 | 34 | 120
Circulatiepomp inbouw DN 50 | 35 | 135
Circulatiepomp inbouw DN 65 | 36 | 155
Circulatiepomp inbouw DN 80 | 37 | 170
Circulatiepomp inbouw DN 100 | 38 | 190
Circulatiepomp inbouw DN 125 | 39 | 215
Circulatiepomp inbouw DN 150 | 40 | 275
Circulatiepomp inbouw DN 175 | 41 | 350
Circulatiepomp inbouw DN 200 | 42 | 450
Circulatiepomp inbouw DN 250 | 43 | 600
Circulatiepomp inbouw DN 300 | 44 | 800
Circulatiepomp op fundatie DN 15 | 45 | 240
Circulatiepomp op fundatie DN 20 | 46 | 280
Circulatiepomp op fundatie DN 25 | 47 | 330
Circulatiepomp op fundatie DN 32 | 48 | 390
Circulatiepomp op fundatie DN 40 | 49 | 450
Circulatiepomp op fundatie DN 50 | 50 | 510
Circulatiepomp op fundatie DN 65 | 51 | 570
Circulatiepomp op fundatie DN 80 | 52 | 630
Circulatiepomp op fundatie DN 100 | 53 | 700
Circulatiepomp op fundatie DN 125 | 54 | 800
Circulatiepomp op fundatie DN 150 | 55 | 900
Circulatiepomp op fundatie DN 175 | 56 | 1000
Circulatiepomp op fundatie DN 200 | 57 | 1200
Trillingsdemper draagkracht tot 50 kg | 58 | 15
Trillingsdemper draagkracht tot 100 kg | 59 | 20
Trillingsdemper draagkracht tot 150 kg | 60 | 25
Trillingsdemper draagkracht tot 200 kg | 61 | 30
Trillingsdemper draagkracht tot 300 kg | 62 | 40
Trillingsdemper draagkracht tot 500 kg | 63 | 50
Trillingsdemper draagkracht tot 800 kg | 64 | 60
Compensator compleet DN 15 | 65 | 35
Compensator compleet DN 20 | 66 | 36
Compensator compleet DN 25 | 67 | 38
Compensator compleet DN 32 | 68 | 40
Compensator compleet DN 40 | 69 | 45
Compensator compleet DN 50 | 70 | 50
Compensator compleet DN 65 | 71 | 55
Compensator compleet DN 80 | 72 | 60
Compensator compleet DN 100 | 73 | 70
Compensator compleet DN 125 | 74 | 80
Compensator compleet DN 150 | 75 | 90
Compensator compleet DN 175 | 76 | 110
Compensator compleet DN 200 | 77 | 130
Compensator compleet DN 250 | 78 | 160
Compensator compleet DN 300 | 79 | 200
2-weg klep met draadaansluiting tot 40mm | 80 | 50
2-weg klep met draadaansluiting tot 50mm | 81 | 60
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 15 | 82 | 52
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 20 | 83 | 54
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 25 | 84 | 57
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 32 | 85 | 60
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 40 | 86 | 68
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 50 | 87 | 75
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 65 | 88 | 82
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 80 | 89 | 90
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 100 | 90 | 105
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 125 | 91 | 125
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 150 | 92 | 145
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 175 | 93 | 180
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 200 | 94 | 220
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 250 | 95 | 280
2-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 300 | 96 | 350
3-weg klep met draadaansluiting tot 40mm | 97 | 60
3-weg klep met draadaansluiting tot 50mm | 98 | 70
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 15 | 99 | 78
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 20 | 100 | 80
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 25 | 101 | 85
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 32 | 102 | 90
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 40 | 103 | 105
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 50 | 104 | 115
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 65 | 105 | 120
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 80 | 106 | 135
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 100 | 107 | 150
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 125 | 108 | 190
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 150 | 109 | 210
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 175 | 110 | 270
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 200 | 111 | 300
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 250 | 112 | 390
3-weg klep met tegenflenzen, bouten etc. DN 300 | 113 | 420
Afsluiter draadaansluiting Ø 3/8" | 114 | 25
Afsluiter draadaansluiting Ø 1/2" | 115 | 25
Afsluiter draadaansluiting Ø 3/4" | 116 | 25
Afsluiter draadaansluiting Ø 1" | 117 | 25
Afsluiter draadaansluiting Ø 1 1/4" | 118 | 30
Afsluiter draadaansluiting Ø 1 1/2" | 119 | 30
Afsluiter draadaansluiting Ø 2" | 120 | 35
Afsluiter draadaansluiting Ø 2 1/2" | 121 | 35
Afsluiter draadaansluiting Ø 3" | 122 | 35
Afsluiter draadaansluiting Ø 3 1/2" | 123 | 45
Afsluiter draadaansluiting Ø 4" | 124 | 45
Afsluiter met flensaansluiting DN 15 | 125 | 35
Afsluiter met flensaansluiting DN 20 | 126 | 36
Afsluiter met flensaansluiting DN 25 | 127 | 38
Afsluiter met flensaansluiting DN 32 | 128 | 40
Afsluiter met flensaansluiting DN 40 | 129 | 45
Afsluiter met flensaansluiting DN 50 | 130 | 50
Afsluiter met flensaansluiting DN 65 | 131 | 55
Afsluiter met flensaansluiting DN 80 | 132 | 60
Afsluiter met flensaansluiting DN 100 | 133 | 80
Afsluiter met flensaansluiting DN 125 | 134 | 100
Afsluiter met flensaansluiting DN 150 | 135 | 120
Afsluiter met flensaansluiting DN 175 | 136 | 160
Afsluiter met flensaansluiting DN 200 | 137 | 200
Afsluiter met flensaansluiting DN 250 | 138 | 260
Afsluiter met flensaansluiting DN 300 | 139 | 320
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 3/8" | 140 | 75
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 1/2" | 141 | 75
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 3/4" | 142 | 80
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 1" | 143 | 82
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 1 1/4" | 144 | 85
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 1 1/2" | 145 | 90
Warmtemeter met draadaansluiting Ø 2" | 146 | 120
Warmtemeter met flensaansluiting DN 15 | 147 | 120
Warmtemeter met flensaansluiting DN 20 | 148 | 130
Warmtemeter met flensaansluiting DN 25 | 149 | 134
Warmtemeter met flensaansluiting DN 32 | 150 | 140
Warmtemeter met flensaansluiting DN 40 | 151 | 146
Warmtemeter met flensaansluiting DN 50 | 152 | 150
Warmtemeter met flensaansluiting DN 65 | 153 | 150
Warmtemeter met flensaansluiting DN 80 | 154 | 170
Warmtemeter met flensaansluiting DN 100 | 155 | 170
Warmtemeter met flensaansluiting DN 125 | 156 | 200
Warmtemeter met flensaansluiting DN 150 | 157 | 200
Warmtemeter met flensaansluiting DN 175 | 158 | 240
Warmtemeter met flensaansluiting DN 200 | 159 | 240
Warmtemeter met flensaansluiting DN 250 | 160 | 240
Warmtemeter met flensaansluiting DN 300 | 161 | 240
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 3/8" | 162 | 25
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 1/2" | 163 | 25
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 3/4" | 164 | 25
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 1" | 165 | 25
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 1 1/4" | 166 | 30
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 1 1/2" | 167 | 30
Filter, vuilvanger met draadaansluiting Ø 2" | 168 | 35
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 15 | 169 | 30
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 20 | 170 | 35
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 25 | 171 | 40
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 32 | 172 | 45
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 40 | 173 | 50
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 50 | 174 | 55
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 65 | 175 | 60
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 80 | 176 | 75
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 100 | 177 | 90
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 125 | 178 | 100
Filter, vuilvanger met flensaansluiting DN 150 | 179 | 120
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 3/8" | 180 | 25
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 1/2" | 181 | 25
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 3/4" | 182 | 25
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 1" | 183 | 25
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 1 1/4" | 184 | 30
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 1 1/2" | 185 | 30
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 2" | 186 | 35
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 2 1/2" | 187 | 35
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 3" | 188 | 35
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 3 1/2" | 189 | 45
Keerklep, terugslagklep met draadaansluiting Ø 4" | 190 | 45
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 15 | 191 | 35
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 20 | 192 | 36
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 25 | 193 | 38
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 32 | 194 | 40
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 40 | 195 | 45
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 50 | 196 | 50
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 65 | 197 | 55
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 80 | 198 | 60
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 100 | 199 | 80
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 125 | 200 | 100
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 150 | 201 | 120
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 175 | 202 | 160
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 200 | 203 | 200
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 250 | 204 | 260
Keerklep, terugslagklep met flensaansluiting DN 300 | 205 | 320
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 3/8" | 206 | 25
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 1/2" | 207 | 25
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 3/4" | 208 | 25
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 1" | 209 | 25
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 1 1/4" | 210 | 30
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 1 1/2" | 211 | 30
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 2" | 212 | 35
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 2 1/2" | 213 | 35
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 3" | 214 | 35
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 3 1/2" | 215 | 45
Veiligheidsventiel met draadaansluiting Ø 4" | 216 | 45
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 15 | 217 | 35
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 20 | 218 | 36
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 25 | 219 | 38
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 32 | 220 | 40
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 40 | 221 | 45
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 50 | 222 | 50
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 65 | 223 | 55
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 80 | 224 | 60
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 100 | 225 | 80
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 125 | 226 | 100
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 150 | 227 | 120
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 175 | 228 | 160
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 200 | 229 | 200
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 250 | 230 | 260
Veiligheidsventiel met flensaansluiting DN 300 | 231 | 320
Manometer | 232 | 15
Manometerkraan | 233 | 10
Mano-thermometer | 234 | 15
Peilglastoestel met kranen | 235 | 35
Vloeistofthermometer met buis | 236 | 25
Wijzerthermometer met kapillair | 237 | 50
Wijzerthermometer zonder kapillair | 238 | 30
Rookgasthermometer met kapillair | 239 | 50
Rookgasthermometer zonder kapillair | 240 | 30
Vul-aftapkraan Ø 1/2" | 241 | 25
Vul-aftapkraan Ø 3/4" | 242 | 25
Vul-aftapkraan Ø 1" | 243 | 25
SELECTEER VERDELER, VERZAMELAAR ETC.: | 1 | 0 | 1 | 0
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 40 | 2 | 80 | Tabel9
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 50 | 3 | 90
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 65 | 4 | 120 | 1 | 0
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 80 | 5 | 125 | Tabel9
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 100 | 6 | 150
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 125 | 7 | 170 | 1 | 0
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 150 | 8 | 190 | Tabel9
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 175 | 9 | 200
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 200 | 10 | 235 | 1 | 0
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 225 | 11 | 270 | Tabel9
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 250 | 12 | 360
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 300 | 13 | 500
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 350 | 14 | 600
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 400 | 15 | 750
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 450 | 16 | 820
Op maat maken buis met 2 bolle bodems DN 500 | 17 | 950
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 10 | 18 | 20
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 15 | 19 | 20
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 20 | 20 | 25
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 25 | 21 | 25
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 32 | 22 | 30
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 40 | 23 | 30
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 50 | 24 | 45
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 65 | 25 | 60
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 80 | 26 | 65
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 100 | 27 | 75
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 125 | 28 | 90
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 150 | 29 | 130
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 175 | 30 | 135
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 200 | 31 | 150
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 225 | 32 | 180
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 250 | 33 | 200
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 300 | 34 | 270
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 350 | 35 | 330
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 400 | 36 | 420
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 450 | 37 | 460
Aanbrengen gaten afgaande groepen DN 500 | 38 | 530
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 40 | 39 | 30
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 50 | 40 | 45
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 65 | 41 | 45
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 80 | 42 | 50
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 100 | 43 | 60
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 125 | 44 | 75
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 150 | 45 | 90
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 175 | 46 | 110
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 200 | 47 | 125
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 225 | 48 | 150
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 250 | 49 | 150
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 300 | 50 | 180
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 350 | 51 | 200
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 400 | 52 | 255
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 450 | 53 | 280
Verdeler-verzamelaar op konsoles plaatsen DN 500 | 54 | 320
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 10 | 55 | 20
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 15 | 56 | 20
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 20 | 57 | 25
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 25 | 58 | 25
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 32 | 59 | 30
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 40 | 60 | 30
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 50 | 61 | 45
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 65 | 62 | 50
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 80 | 63 | 60
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 100 | 64 | 75
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 125 | 65 | 90
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 150 | 66 | 120
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 175 | 67 | 145
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 200 | 68 | 180
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 225 | 69 | 200
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 250 | 70 | 210
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 300 | 71 | 280
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 350 | 72 | 330
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 400 | 73 | 430
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 450 | 74 | 500
Aftakking met het leidingwerk verbinden DN 500 | 75 | 660
Aansluitstomp per stuk DN 10 | 76 | 20
Aansluitstomp per stuk DN 15 | 77 | 20
Aansluitstomp per stuk DN 20 | 78 | 25
Aansluitstomp per stuk DN 25 | 79 | 25
Aansluitstomp per stuk DN 32 | 80 | 30
Aansluitstomp per stuk DN 40 | 81 | 30
Aansluitstomp per stuk DN 50 | 82 | 30
Aansluitstomp per stuk DN 65 | 83 | 30
Aansluitstomp per stuk DN 80 | 84 | 33
Aansluitstomp per stuk DN 100 | 85 | 38
Aansluitstomp per stuk DN 125 | 86 | 45
Aansluitstomp per stuk DN 150 | 87 | 60
Aansluitstomp per stuk DN 175 | 88 | 75
Aansluitstomp per stuk DN 200 | 89 | 90
Aansluitstomp per stuk DN 225 | 90 | 100
Aansluitstomp per stuk DN 250 | 91 | 105
Aansluitstomp per stuk DN 300 | 92 | 140
Aansluitstomp per stuk DN 350 | 93 | 165
Aansluitstomp per stuk DN 400 | 94 | 215
Aansluitstomp per stuk DN 450 | 95 | 250
Aansluitstomp per stuk DN 500 | 96 | 285
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 3,5 m² V.O. | 97 | 350
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 6,0 m² V.O. | 98 | 400
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 10,0 m² V.O. | 99 | 500
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 17,5 m² V.O. | 100 | 700
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 25 m² V.O. | 101 | 900
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 35 m² V.O. | 102 | 1200
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 50 m² V.O. | 103 | 1600
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 75 m² V.O. | 104 | 2200
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 100 m² V.O. | 105 | 2800
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 150 m² V.O. | 106 | 3400
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 200 m² V.O. | 107 | 4200
Ontluchter | 108 | 25
Strangontluchter | 109 | 30
Ketelbordes compleet geleverd, opstellen per m² | 110 | 170
Trappen op het werk vervaardigen per trede | 111 | 60
Mtr. Leuning op het werk monteren draadpijp DN 20 | 112 | 18
Mtr. Leuning op het werk monteren draadpijp DN 25 | 113 | 21
Tapkraan met slangwartel, diameter tot Ø 20mm | 114 | 25
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 25mm | 115 | 220
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 32mm | 116 | 260
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 40mm | 117 | 300
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 50mm | 118 | 340
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 65mm | 119 | 380
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 80mm | 120 | 420
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 100mm | 121 | 450
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 125mm | 122 | 510
Vuilwaterpomp met electromotor tot Ø 150mm | 123 | 600
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 150 ltr. | 124 | 330
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 200 ltr. | 125 | 345
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 300 ltr. | 126 | 380
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 500 ltr. | 127 | 450
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 800 ltr. | 128 | 600
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 1000 ltr. | 129 | 650
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 1500 ltr. | 130 | 750
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 2000 ltr. | 131 | 900
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 2500 ltr. | 132 | 1100
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 3000 ltr. | 133 | 1300
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 4000 ltr. | 134 | 1500
Opstellen, aansluiten warmwatertoestel tot 5000 ltr. | 135 | 1800
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 150 kg | 136 | 330
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 250 kg | 137 | 550
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 350 kg | 138 | 650
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 400 kg | 139 | 850
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 500 kg | 140 | 1050
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 600 kg | 141 | 1150
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 700 kg | 142 | 1250
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 800 kg | 143 | 1350
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 900 kg | 144 | 1400
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 1000 kg | 145 | 1500
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 1200 kg | 146 | 1550
Opstellen, aansluiten boilercombinatie tot 1500 kg | 147 | 1650
SELECTEER DIVERSEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Vulslangset compleet ophangrekje | 2 | 15 | Tabel10
Gas- en wateraansluiting combiketels | 3 | 180
Thermometer met messing beschermhuls | 4 | 15 | 1 | 0
Ketel vul- en aftapkraan tot 40mm | 5 | 25 | Tabel10
Ketel vul- en aftapkraan boven de 40mm | 6 | 30
Terugslagkleppen tot 40mm | 7 | 25
Terugslagkleppen boven de 40mm | 8 | 30
Toebehoren ketels, ruimtethermostaat monteren | 9 | 10
Toebehoren ketels, maximaalthermostaat monteren | 10 | 20
Toebehoren ketels, boilerthermostaat monteren | 11 | 20
Toebehoren ketels, luchtkanaalthermostaat monteren | 12 | 20
Resopal naamplaatje, inclusief bevestiging | 13 | 35
Kamerthermostaat | 14 | 30
Inblaasthermostaat in een luchtkanaal | 15 | 25
Inblaasthermostaat in de ruimte | 16 | 30
Dompelthermostaat (maximaal) | 17 | 35
Dompelthermostaat (regel) | 18 | 35
Schoorsteenthermostaat | 19 | 30
Klemthermostaat | 20 | 10
Buitenthermostaat | 21 | 60
Vorstthermostaat | 22 | 40
Relais | 23 | 20
Branderrelais + fotoweerstand | 24 | 35
Schakelklok | 25 | 25
Bedrijfstijdenschakelaar of tijdrelais | 26 | 15
Regelrelais (variapont) | 27 | 30
Hygrostaat | 28 | 30
Tweetraps hygrostaat | 29 | 40
Drukschakelaar (max/min) | 30 | 30
Vacuumschakelaar (max/min) | 31 | 30
Drukverschilschakelaar (max/min) | 32 | 30
Niveauregelaar | 33 | 45
Dubbele niveauregelaar | 34 | 100
Kwikniveauregelaar (Bal aan flexibele kabel) | 35 | 40
Windvaankontakt | 36 | 20
Stromingsschakelaar | 37 | 40
Koppeling op grote luchtklep | 38 | 60
Koppeling op kleine luchtklep | 39 | 30
Servomotor op luchtklep | 40 | 75
Magnetische vergrendeling op luchtklep | 41 | 75
Servomotor op regelafsluiter | 42 | 45
Bedieningsschakelkast | 43 | 60
Schakelaar | 44 | 15
Meter kapillair leiding | 45 | 20
Meter koperen leiding Ø 6mm | 46 | 20
Meter zwakstroomkabel | 47 | 30
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 2 tot 6 aders | 48 | 36
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 7 tot 11 aders | 49 | 54
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 2 tot 5 aders | 50 | 36
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 6 tot 11 aders | 51 | 54
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 aders | 52 | 36
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 tot 4 aders | 53 | 54
Meter kabel VMVK 6 mm² 2 tot 4 aders | 54 | 54
Meter kabel VMVK 10 mm² 2 tot 4 aders | 55 | 78
Meter kabel VMVK 16 mm² 2 tot 4 aders | 56 | 78
SELECTEER LUCHTBEHANDELINGSAPPARATUUR: | 1 | 0 | 1 | 0
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 500 m³/h | 2 | 180 | Tabel11
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 800 m³/h | 3 | 210
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 1.000 m³/h | 4 | 300 | 1 | 0
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 1.400 m³/h | 5 | 330 | Tabel11
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 1.600 m³/h | 6 | 360
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 1.750 m³/h | 7 | 480
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 2.000 m³/h | 8 | 540
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 3.000 m³/h | 9 | 630
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 5.000 m³/h | 10 | 720
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 6.000 m³/h | 11 | 780
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 9.000 m³/h | 12 | 900
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 12.000 m³/h | 13 | 1080
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 15.000 m³/h | 14 | 1380
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 17.500 m³/h | 15 | 1680
LBK toevoer opstellen, luchtz. aansl. tot 20.000 m³/h | 16 | 1980
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 3.500 m³/h | 17 | 210
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 7.000 m³/h | 18 | 270
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 8.500 m³/h | 19 | 330
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 10.000 m³/h | 20 | 390
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 12.000 m³/h | 21 | 450
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 16.000 m³/h | 22 | 510
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 20.000 m³/h | 23 | 570
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 27.000 m³/h | 24 | 690
LBK afzuigkast opstellen, luchtz. aansl. tot 30.000 m³/h | 25 | 840
Dakafzuigventilator tot 1.000 m³/h | 26 | 120
Dakafzuigventilator tot 2.000 m³/h | 27 | 180
Dakafzuigventilator tot 3.500 m³/h | 28 | 240
Dakafzuigventilator tot 5.000 m³/h | 29 | 300
Dakafzuigventilator tot 7.000 m³/h | 30 | 360
Dakafzuigventilator tot 8.500 m³/h | 31 | 450
Dakafzuigventilator tot 10.000 m³/h | 32 | 520
Dakafzuigventilator tot 12.000 m³/h | 33 | 600
Dakafzuigventilator tot 18.000 m³/h | 34 | 720
Dakafzuigventilator tot 25.000 m³/h | 35 | 840
Dakafzuigventilator tot 30.000 m³/h | 36 | 1080
Ringafzuigventilator tot 1.000 m³/h | 37 | 90
Ringafzuigventilator tot 6.000 m³/h | 38 | 130
Ringafzuigventilator tot 12.000 m³/h | 39 | 160
Ringafzuigventilator tot 20.000 m³/h | 40 | 200
Ringafzuigventilator tot 25.000 m³/h | 41 | 270
Ringafzuigventilator tot 30.000 m³/h | 42 | 320
Ringafzuigventilator tot 50.000 m³/h | 43 | 390
Ringafzuigventilator tot 75.000 m³/h | 44 | 450
Ringafzuigventilator tot 100.000 m³/h | 45 | 540
Ringafzuigventilator tot 150.000 m³/h | 46 | 660
Ringafzuigventilator tot 160.000 m³/h | 47 | 750
Buisafzuigventilator tot 1.000 m³/h | 48 | 105
Buisafzuigventilator tot 2.000 m³/h | 49 | 150
Buisafzuigventilator tot 5.000 m³/h | 50 | 180
Buisafzuigventilator tot 8.000 m³/h | 51 | 240
Buisafzuigventilator tot 12.000 m³/h | 52 | 300
Buisafzuigventilator tot 17.000 m³/h | 53 | 360
Buisafzuigventilator tot 30.000 m³/h | 54 | 420
Buisafzuigventilator tot 40.000 m³/h | 55 | 480
Buisafzuigventilator tot 50.000 m³/h | 56 | 600
Buisafzuigventilator tot 70.000 m³/h | 57 | 720
Buisafzuigventilator tot 90.000 m³/h | 58 | 900
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 800 m³/h | 59 | 240
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 1.250 m³/h | 60 | 300
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 4.000 m³/h | 61 | 400
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 7.000 m³/h | 62 | 600
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 10.000 m³/h | 63 | 800
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 12.500 m³/h | 64 | 1000
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 15.000 m³/h | 65 | 1200
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 23.000 m³/h | 66 | 1400
Centrifugaalventilator incl. electromotor tot 28.000 m³/h | 67 | 1600
SELECTEER LUCHTVERHITTER ETC.: | 1 | 0 | 1 | 0
Luchtverhitter en koeler zonder water aansl. tot 100 kg | 2 | 100 | Tabel12
Luchtverhitter en koeler zonder water aansl. tot 200 kg | 3 | 150
Luchtverhitter en koeler zonder water aansl. tot 350 kg | 4 | 210 | 1 | 0
Luchtverhitter en koeler zonder water aansl. tot 500 kg | 5 | 300 | Tabel12
Luchtverhitter en koeler kanaalinbouw tot 100 kg | 6 | 150
Luchtverhitter en koeler kanaalinbouw tot 200 kg | 7 | 240 | 1 | 0
Luchtverhitter en koeler kanaalinbouw tot 350 kg | 8 | 360 | Tabel12
Luchtverhitter en koeler kanaalinbouw tot 480 kg | 9 | 480
Elektrische luchtverhitter kanaalinbouw tot 100 kg | 10 | 150 | 1 | 0
Elektrische luchtverhitter kanaalinbouw tot 200 kg | 11 | 240 | Tabel12
Elektrische luchtverhitter kanaalinbouw tot 350 kg | 12 | 360
Elektrische luchtverhitter kanaalinbouw tot 480 kg | 13 | 480
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 800 m³/h | 14 | 390
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 14.000 m³/h | 15 | 420
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 19.000 m³/h | 16 | 480
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 24.000 m³/h | 17 | 540
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 30.000 m³/h | 18 | 600
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 36.000 m³/h | 19 | 660
Direkt gestookte luchtverwarmer gas tot 45.000 m³/h | 20 | 700
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 2.000 m³/h | 21 | 260
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 3.000 m³/h | 22 | 350
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 5.000 m³/h | 23 | 490
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 8.000 m³/h | 24 | 610
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 10.000 m³/h | 25 | 730
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 12.000 m³/h | 26 | 850
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 14.000 m³/h | 27 | 990
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 17.000 m³/h | 28 | 1100
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 21.000 m³/h | 29 | 1380
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 27.000 m³/h | 30 | 1500
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 35.000 m³/h | 31 | 1650
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 37.000 m³/h | 32 | 1800
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 38.000 m³/h | 33 | 2100
Luchtverwarmers en koelbatterijen tot 40.000 m³/h | 34 | 2400
Inductie unit, massa tot 50 kg | 35 | 300
Inductie unit, massa tot 65 kg | 36 | 330
Inductie unit, massa tot 80 kg | 37 | 360
Fancoil unit, massa tot 50 kg | 38 | 300
Fancoil unit, massa tot 65 kg | 39 | 330
Fancoil unit, massa tot 80 kg | 40 | 360
Luchtwasser compleet, massa tot 600 kg | 41 | 1080
Luchtwasser compleet, massa tot 750 kg | 42 | 1200
Luchtwasser compleet, massa tot 850 kg | 43 | 1300
Luchtwasser compleet, massa tot 1.000 kg | 44 | 1400
Luchtwasser compleet, massa tot 1.250 kg | 45 | 1600
Luchtwasser compleet, massa tot 1.500 kg | 46 | 1800
Luchtwasser compleet, massa tot 1.800 kg | 47 | 2400
Luchtwasser compleet, massa tot 2.000 kg | 48 | 2700
Luchtbevochtiger, water tot 1 m² lente tot 1,5 mtr. | 49 | 180
Luchtbevochtiger, water tot 2 m² lente tot 1,5 mtr. | 50 | 300
Luchtbevochtiger, water tot 3 m² lente tot 1,5 mtr. | 51 | 480
Luchtbevochtiger, water tot 4 m² lente tot 1,5 mtr. | 52 | 720
Luchtbevochtiger, water tot 5 m² lente tot 1,5 mtr. | 53 | 900
Luchtbevochtiger, water tot 1 m² lente langer 1,5 mtr. | 54 | 240
Luchtbevochtiger, water tot 2 m² lente langer 1,5 mtr. | 55 | 390
Luchtbevochtiger, water tot 3 m² lente langer 1,5 mtr. | 56 | 600
Luchtbevochtiger, water tot 4 m² lente langer 1,5 mtr. | 57 | 840
Luchtbevochtiger, water tot 5 m² lente langer 1,5 mtr. | 58 | 1080
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 1 | 59 | 180
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 2 | 60 | 240
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 3 | 61 | 300
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 4 | 62 | 210
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 5 | 63 | 270
Stoomluchtbevochtiger Lumatic type 6 | 64 | 330
Stoomluchtbevochtiger Armstrong type 32 | 65 | 180
Stoomluchtbevochtiger Armstrong type 33 | 66 | 240
Stoomluchtbevochtiger Armstrong type 34 | 67 | 360
SELECTEER LUCHTKANALEN ETC.: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 80mm | 2 | 8 | Tabel13
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 100mm | 3 | 10
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 125mm | 4 | 11 | 1 | 0
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 160mm | 5 | 13 | Tabel13
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 200mm | 6 | 15
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 225mm | 7 | 16 | 1 | 0
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 250mm | 8 | 18 | Tabel13
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 300mm | 9 | 20
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 350mm | 10 | 22 | 1 | 0
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 400mm | 11 | 24 | Tabel13
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 450mm | 12 | 26
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 500mm | 13 | 28
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 550mm | 14 | 30
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 600mm | 15 | 32
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 630mm | 16 | 33
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 710mm | 17 | 36
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 800mm | 18 | 40
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 900mm | 19 | 44
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 1.000mm | 20 | 48
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 1.100mm | 21 | 52
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 1.150mm | 22 | 55
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 1.200mm | 23 | 58
Meter spiraalsgewijs gerolde buis tot Ø 1.250mm | 24 | 60
M² recht kanaal monteren | 25 | 22
M² recht kanaal monteren (kanaalstukken langer 2 mtr.) | 26 | 15
M² recht kanaal met schuifverbindingen monteren | 27 | 17
M² hulpstukken, bochten, verbindingen e.d. | 28 | 33
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 80mm | 29 | 4
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 100mm | 30 | 5
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 125mm | 31 | 6
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 160mm | 32 | 7
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 200mm | 33 | 8
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 225mm | 34 | 8
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 250mm | 35 | 9
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 300mm | 36 | 10
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 350mm | 37 | 11
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 400mm | 38 | 12
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 450mm | 39 | 13
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 500mm | 40 | 14
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 550mm | 41 | 15
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 600mm | 42 | 16
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 630mm | 43 | 17
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 710mm | 44 | 18
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 800mm | 45 | 20
Meter flexibele pijp of slang monteren Ø 900mm | 46 | 22
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø100mm | 47 | 25
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø150mm | 48 | 30
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø200mm | 49 | 45
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø300mm | 50 | 75
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø400mm | 51 | 100
Meter stalen rookgasafvoerbuis tot Ø500mm | 52 | 120
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø100mm | 53 | 20
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø150mm | 54 | 25
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø200mm | 55 | 40
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø300mm | 56 | 58
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø400mm | 57 | 90
Hulpstuk rookgasafvoerbocht staal tot Ø500mm | 58 | 105
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø100mm | 59 | 10
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø200mm | 60 | 15
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø300mm | 61 | 20
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø400mm | 62 | 24
Meter aluminium rookgasafvoerbuis tot Ø500mm | 63 | 28
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø100mm | 64 | 8
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø200mm | 65 | 12
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø300mm | 66 | 16
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø400mm | 67 | 20
Hulpstuk rookgasafvoerbocht aluminium tot Ø500mm | 68 | 23
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø100mm | 69 | 48
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø150mm | 70 | 60
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø200mm | 71 | 78
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø300mm | 72 | 100
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø400mm | 73 | 130
Regenkap t.b.v. rookgasafvoer tot Ø500mm | 74 | 150
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø100mm | 75 | 10
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø200mm | 76 | 15
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø300mm | 77 | 20
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø400mm | 78 | 24
Meter aluminium luchttoevoerbuis tot Ø500mm | 79 | 28
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø100mm | 80 | 8
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø200mm | 81 | 12
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø300mm | 82 | 16
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø400mm | 83 | 20
Hulpstuk luchttoevoerbocht aluminium tot Ø500mm | 84 | 23
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø100mm | 85 | 10
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø200mm | 86 | 15
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø300mm | 87 | 20
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø400mm | 88 | 24
Meter kunststof luchttoevoerbuis tot Ø500mm | 89 | 28
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø100mm | 90 | 8
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø200mm | 91 | 12
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø300mm | 92 | 16
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø400mm | 93 | 20
Hulpstuk luchttoevoerbocht kunststof tot Ø500mm | 94 | 23
SELECTEER GELUIDDEMPERS EN BRANDKLEPPEN: | 1 | 0 | 1 | 0
1 meter geluiddemper Ø 125 mm | 2 | 16 | Tabel14
1 meter geluiddemper Ø 160 mm | 3 | 19
1 meter geluiddemper Ø 200 mm | 4 | 22 | 1 | 0
1 meter geluiddemper Ø 225 mm | 5 | 24 | Tabel14
1 meter geluiddemper Ø 250 mm | 6 | 27
1 meter geluiddemper Ø 315 mm | 7 | 30 | 1 | 0
1 meter geluiddemper Ø 355 mm | 8 | 33 | Tabel14
1 meter geluiddemper Ø 400 mm | 9 | 36
1 meter geluiddemper Ø 450 mm | 10 | 39 | 1 | 0
1 meter geluiddemper Ø 500 mm | 11 | 42 | Tabel14
1 meter geluiddemper Ø 550 mm | 12 | 45
1 meter geluiddemper Ø 630 mm | 13 | 48
1 meter geluiddemper Ø 710 mm | 14 | 54
1 meter geluiddemper Ø 800 mm | 15 | 60
1 meter geluiddemper Ø 900 mm | 16 | 66
1 meter geluiddemper Ø 1.000 mm | 17 | 72
1 meter geluiddemper Ø 1.100 mm | 18 | 78
1 meter geluiddemper Ø 1.150 mm | 19 | 82
1 meter geluiddemper Ø 1.200 mm | 20 | 87
1 meter geluiddemper Ø 1.250 mm | 21 | 90
M² oppervlak rechthoekige geluiddemper | 22 | 33
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 0,10 m² | 23 | 80
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 0,25 m² | 24 | 110
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 0,50 m² | 25 | 150
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 1,00 m² | 26 | 210
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 1,20 m² | 27 | 240
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 1,50 m² | 28 | 260
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 2,00 m² | 29 | 315
Brandklep inbouwen in kanaal of wand tot 2,50 m² | 30 | 390
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 200 mm | 31 | 65
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 250 mm | 32 | 70
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 315 mm | 33 | 75
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 355 mm | 34 | 80
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 400 mm | 35 | 87
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 450 mm | 36 | 95
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 500 mm | 37 | 105
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 550 mm | 38 | 110
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 630 mm | 39 | 125
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 710 mm | 40 | 135
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 800 mm | 41 | 150
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 900 mm | 42 | 170
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 1.000 mm | 43 | 190
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 1.150 mm | 44 | 210
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 1.200 mm | 45 | 240
Brandklep inbouwen in kanaal Ø 1.250 mm | 46 | 260
SELECTEER ROOSTERS EN ANEMOSTATEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Afzuig of toevoer rozet monteren Ø 100mm | 2 | 12 | Tabel15
Afzuig of toevoer rozet monteren Ø 125mm | 3 | 16
Afzuig of toevoer rozet monteren Ø 150mm | 4 | 20 | 1 | 0
Afzuig of toevoer rozet monteren Ø 200mm | 5 | 26 | Tabel15
Luchtrooster met inbouwraam in kanaal 500x500mm | 6 | 30
Luchtrooster met inbouwraam in kanaal 1.000x1.000mm | 7 | 50 | 1 | 0
Luchtrooster met inbouwraam in kanaal 1.500x1.500mm | 8 | 75 | Tabel15
Luchtrooster met inbouwraam in kanaal 2.000x2.000mm | 9 | 90
Lijnrooster roosterhoogte 120 mm lengte tot 2 mtr. | 10 | 30 | 1 | 0
Lijnrooster roosterhoogte 125 mm lengte tot 2 mtr. | 11 | 35 | Tabel15
Lijnrooster roosterhoogte 200 mm lengte tot 2 mtr. | 12 | 45
Lijnrooster roosterhoogte 350 mm lengte tot 2 mtr. | 13 | 60
Lijnrooster roosterhoogte 650 mm lengte tot 2 mtr. | 14 | 75
Afdekplaat aan plafond monteren plaat tot 1,0 mtr. | 15 | 20
Afdekplaat aan plafond monteren plaat tot 1,5 mtr. | 16 | 25
Afdekplaat aan plafond monteren plaat tot 2,0 mtr. | 17 | 35
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 150 mm | 18 | 40
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 200 mm | 19 | 45
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 250 mm | 20 | 50
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 300 mm | 21 | 60
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 400 mm | 22 | 75
Plafondrooster tot 4 mtr. hoogte, diam. tot Ø 500 mm | 23 | 90
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 150 mm | 24 | 42
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 200 mm | 25 | 48
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 250 mm | 26 | 53
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 300 mm | 27 | 64
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 400 mm | 28 | 80
Plafondrooster tot 6 mtr. hoogte, diam. tot Ø 500 mm | 29 | 95
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 150 mm | 30 | 75
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 200 mm | 31 | 105
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 250 mm | 32 | 120
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 300 mm | 33 | 150
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 400 mm | 34 | 200
Anemostaten aan kanaal monteren tot Ø 500 mm | 35 | 270
Luchtdichte stalen deuren, inzetten, aftekenen, controle | 36 | 30
Wandrooster met inbouwraam tot 250x250 mm | 37 | 15
Wandrooster met inbouwraam tot 500x500 mm | 38 | 20
Wandrooster met inbouwraam tot 1.000x500 mm | 39 | 28
Wandrooster met inbouwraam tot 1.200x500 mm | 40 | 40
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 0,5 m² | 41 | 45
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 1,0 m² | 42 | 60
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 1,5 m² | 43 | 90
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 2,0 m² | 44 | 135
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 3,0 m² | 45 | 180
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 4,0 m² | 46 | 240
Buitenluchtrooster zonder klepregister tot 5,0 m² | 47 | 300
Buitenluchtrooster met klepregister tot 0,5 m² | 48 | 56
Buitenluchtrooster met klepregister tot 1,0 m² | 49 | 75
Buitenluchtrooster met klepregister tot 1,5 m² | 50 | 112
Buitenluchtrooster met klepregister tot 2,0 m² | 51 | 168
Buitenluchtrooster met klepregister tot 3,0 m² | 52 | 225
Buitenluchtrooster met klepregister tot 4,0 m² | 53 | 300
Buitenluchtrooster met klepregister tot 5,0 m² | 54 | 375
SELECTEER FILTERS EN KLEPPENREGISTERS: | 1 | 0 | 1 | 0
Kleppenregister instelbaar grootte tot 0,5 m² | 2 | 75 | Tabel16
Kleppenregister instelbaar grootte tot 1,0 m² | 3 | 105
Kleppenregister instelbaar grootte tot 1,5 m² | 4 | 150 | 1 | 0
Kleppenregister instelbaar grootte tot 2,0 m² | 5 | 210 | Tabel16
Kleppenregister instelbaar grootte tot 3,0 m² | 6 | 270
Kleppenregister instelbaar grootte tot 4,0 m² | 7 | 360 | 1 | 0
Kleppenregister instelbaar grootte tot 5,0 m² | 8 | 480 | Tabel16
Klepstangen t.b.v. klepinstelling inbouwen | 9 | 60
Aftekenen en toezicht maken sparingen derden | 10 | 15 | 1 | 0
Filter kanaalinbouw tot 600 m³/h | 11 | 40 | Tabel16
Filter kanaalinbouw tot 10.000 m³/h | 12 | 120
Filter kanaalinbouw tot 20.000 m³/h | 13 | 150
Filter kanaalinbouw tot 30.000 m³/h | 14 | 180
Filter wandinbouw tot 600 m³/h | 15 | 75
Filter wandinbouw tot 10.000 m³/h | 16 | 105
Filter wandinbouw tot 20.000 m³/h | 17 | 135
Filter wandinbouw tot 30.000 m³/h | 18 | 180
Zakkenfijnfilter kanaalinbouw tot 600 m³/h | 19 | 90
Zakkenfijnfilter kanaalinbouw tot 10.000 m³/h | 20 | 120
Zakkenfijnfilter kanaalinbouw tot 20.000 m³/h | 21 | 150
Zakkenfijnfilter kanaalinbouw tot 30.000 m³/h | 22 | 180
Zakkenfijnfilter wandinbouw tot 600 m³/h | 23 | 60
Zakkenfijnfilter wandinbouw tot 10.000 m³/h | 24 | 90
Zakkenfijnfilter wandinbouw tot 20.000 m³/h | 25 | 120
Zakkenfijnfilter wandinbouw tot 30.000 m³/h | 26 | 165
Actief koolfilter kanaalinbouw 1-5 secties a' 4.000m³/h | 27 | 120
Actief koolfilter kanaalinbouw 6-10 secties a' 4.000m³/h | 28 | 115
Actief koolfilter kanaalinbouw 11-20 secties a' 4.000m³/h | 29 | 110
Actief koolfilter wandinbouw 1-5 secties a' 4.000m³/h | 30 | 100
Actief koolfilter wandinbouw 6-10 secties a' 4.000m³/h | 31 | 95
Actief koolfilter wandinbouw 11-20 secties a' 4.000m³/h | 32 | 90
Actief koolfilter wandinbouw 21-30 secties a' 4.000m³/h | 33 | 105
Actief koolfilter wandinbouw 31-40 secties a' 4.000m³/h | 34 | 100
Actief koolfilter wandinbouw 41-50 secties a' 4.000m³/h | 35 | 95
Absoluut filter-element grootte 240x240 mm | 36 | 15
Absoluut filter-element grootte 490x490 mm | 37 | 20
Absoluut filter-element grootte 610x305 mm | 38 | 20
Absoluut filter-element grootte 610x610 mm | 39 | 25
Absoluut filter-element grootte 610x762 mm | 40 | 30
Absoluut filter-element grootte 610x915 mm | 41 | 35
Absoluut filter-element grootte 610x1.220 mm | 42 | 40
Absoluut filter-element grootte 610x1.525 mm | 43 | 45
Absoluut filter-element grootte 610x1.830 mm | 44 | 50
Absoluut filter-element grootte 762x762 mm | 45 | 40
Absoluut filter-element grootte 762x915 mm | 46 | 50
Absoluut filter-element grootte 762x1.220 mm | 47 | 55
Absoluut filter-element grootte 762x1.550 mm | 48 | 60
Absoluut filter-element grootte 762x1.830 mm | 49 | 70
Absoluut filter-element grootte 915x915 mm | 50 | 60
Absoluut filter-element grootte 915x1.220 mm | 51 | 70
Absoluut filter-element grootte 915x1.550 mm | 52 | 80
Absoluut filter-element grootte 915x1.830 mm | 53 | 90
Elektrostatisch filter met luchtwasser 1 filtercel | 54 | 300
Elektrostatisch filter met luchtwasser 2 filtercellen | 55 | 450
Elektrostatisch filter met luchtwasser 3 filtercellen | 56 | 600
Elektrostatisch filter met luchtwasser 4 filtercellen | 57 | 750
Elektrostatisch filter met luchtwasser 5 filtercellen | 58 | 900
Elektrostatisch filter met luchtwasser 6 filtercellen | 59 | 1050
Elektrostatisch filter met luchtwasser 7 filtercellen | 60 | 1200
Elektrostatisch filter met luchtwasser 8 filtercellen | 61 | 1350
Elektrostatisch filter met luchtwasser 9 filtercellen | 62 | 1500
Elektrostatisch filter met luchtwasser 10 filtercellen | 63 | 1650
Elektrostatisch filter met luchtwasser 11 filtercellen | 64 | 1800
Elektrostatisch filter met luchtwasser 12 filtercellen | 65 | 1950
Vlakke filterkassetten tot 12 kassetten ca. 500x500mm | 66 | 45
Vlakke filterkassetten tot 18 kassetten ca. 500x500mm | 67 | 60
Vlakke filterkassetten tot 24 kassetten ca. 500x500mm | 68 | 90
Inzetten van de kassetten per eenheid | 69 | 10
Rolbandfilter incl. inbouw + aandrijfelement tot 400 kg | 70 | 430
Rolbandfilter incl. inbouw + aandrijfelement tot 800 kg | 71 | 660
Rolbandfilter incl. inbouw + aandrijfelement tot 1.200 kg | 72 | 840
Rolbandfilter incl. inbouw + aandrijfelement tot 1.800 kg | 73 | 1200
SELECTEER DIVERSEN LUCHTINSTALLATIE: | 1 | 0 | 1 | 0
Resopal naamplaatje, inclusief bevestiging | 2 | 35 | Tabel17
Kamerthermostaat | 3 | 30
Inblaasthermostaat in een luchtkanaal | 4 | 25 | 1 | 0
Inblaasthermostaat in de ruimte | 5 | 30 | Tabel17
Dompelthermostaat (maximaal) | 6 | 35
Dompelthermostaat (regel) | 7 | 35
Schoorsteenthermostaat | 8 | 30
Klemthermostaat | 9 | 10
Buitenthermostaat | 10 | 60
Vorstthermostaat | 11 | 40
Relais | 12 | 20
Branderrelais + fotoweerstand | 13 | 35
Schakelklok | 14 | 25
Bedrijfstijdenschakelaar of tijdrelais | 15 | 15
Regelrelais (variapont) | 16 | 30
Hygrostaat | 17 | 30
Tweetraps hygrostaat | 18 | 40
Drukschakelaar (max/min) | 19 | 30
Vacuumschakelaar (max/min) | 20 | 30
Drukverschilschakelaar (max/min) | 21 | 30
Niveauregelaar | 22 | 45
Dubbele niveauregelaar | 23 | 100
Kwikniveauregelaar (Bal aan flexibele kabel) | 24 | 40
Windvaankontakt | 25 | 20
Stromingsschakelaar | 26 | 40
Koppeling op grote luchtklep | 27 | 60
Koppeling op kleine luchtklep | 28 | 30
Servomotor op luchtklep | 29 | 75
Magnetische vergrendeling op luchtklep | 30 | 75
Servomotor op regelafsluiter | 31 | 45
U-buis manometer | 32 | 30
Bedieningsschakelkast | 33 | 60
Schakelaar | 34 | 15
Meter kapillair leiding | 35 | 20
Meter koperen leiding Ø 6mm | 36 | 20
Meter zwakstroomkabel | 37 | 30
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 2 tot 6 aders | 38 | 36
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 7 tot 11 aders | 39 | 54
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 2 tot 5 aders | 40 | 36
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 6 tot 11 aders | 41 | 54
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 aders | 42 | 36
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 tot 4 aders | 43 | 54
Meter kabel VMVK 6 mm² 2 tot 4 aders | 44 | 54
Meter kabel VMVK 10 mm² 2 tot 4 aders | 45 | 78
Meter kabel VMVK 16 mm² 2 tot 4 aders | 46 | 78
SELECTEER WARMWATERTOESTEL: | 1 | 0 | 1 | 0
Direct gestookte gasboiler tot 30 liter | 2 | 90 | Tabel18
Direct gestookte gasboiler tot 50 liter | 3 | 115
Direct gestookte gasboiler tot 80 liter | 4 | 135 | 1 | 0
Direct gestookte gasboiler tot 120 liter | 5 | 160 | Tabel18
Direct gestookte gasboiler tot 180 liter | 6 | 180
Direct gestookte gasboiler tot 280 liter | 7 | 240
Direct gestookte gasboiler tot 30 liter met circ. leiding | 8 | 110
Direct gestookte gasboiler tot 50 liter met circ. leiding | 9 | 135
Direct gestookte gasboiler tot 80 liter met circ. leiding | 10 | 155
Direct gestookte gasboiler tot 120 liter met circ. leiding | 11 | 180
Direct gestookte gasboiler tot 180 liter met circ. leiding | 12 | 200
Direct gestookte gasboiler tot 280 liter met circ. leiding | 13 | 260
Elektrischeboiler inhoud tot 30 liter | 14 | 140
Elektrischeboiler inhoud tot 50 liter | 15 | 160
Elektrischeboiler inhoud tot 80 liter | 16 | 180
Elektrischeboiler inhoud tot 120 liter | 17 | 240
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 3,5 m² V.O. | 18 | 350
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 6,0 m² V.O. | 19 | 400
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 10,0 m² V.O. | 20 | 500
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 17,5 m² V.O. | 21 | 700
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 25 m² V.O. | 22 | 900
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 35 m² V.O. | 23 | 1200
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 50 m² V.O. | 24 | 1600
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 75 m² V.O. | 25 | 2200
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 100 m² V.O. | 26 | 2800
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 150 m² V.O. | 27 | 3400
Opstellen, verbind. tegenstroomapp. tot 200 m² V.O. | 28 | 4200
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 21 kW | 29 | 420
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 35 kW | 30 | 480
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 50 kW | 31 | 570
Gaswand combi cv-ketel met brander tot 70 kW | 32 | 660
Toebehoren electr.boiler, gootsteenkraan | 33 | 25
Toebehoren electr.boiler, mengkraan | 34 | 25
Toebehoren electr.boiler, badmengkraan+handdouche | 35 | 60
Toebehoren electr.boiler, douchemengkraan+handdouche | 36 | 35
Toebehoren electr.boiler, mengkraan met ontlastklep | 37 | 32
Toebehoren electr.boiler, veiligheidsventiel | 38 | 35
Toebehoren electr.boiler, inlaatcombinatie | 39 | 45
SELECTEER WATER EN GAS PIJPLEIEDINGEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 12mm | 2 | 10 | Tabel19
Meter rood koperen buis Ø 15mm | 3 | 12
Meter rood koperen buis Ø 22mm | 4 | 18 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 28mm | 5 | 21 | Tabel19
Meter rood koperen buis Ø 35mm | 6 | 23
Meter rood koperen buis Ø 42mm | 7 | 26 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 54mm | 8 | 30 | Tabel19
Meter rood koperen buis Ø 65mm | 9 | 32
Meter rood koperen buis Ø 80mm | 10 | 37 | 1 | 0
Meter rood koperen buis Ø 100mm | 11 | 45 | Tabel19
Meter rood koperen WICU buis Ø 8mm | 12 | 9
Meter rood koperen WICU buis Ø 10mm | 13 | 10
Meter rood koperen WICU buis Ø 12mm | 14 | 11
Meter rood koperen WICU buis Ø 15mm | 15 | 12
Meter rood koperen WICU buis Ø 18mm | 16 | 13
Meter rood koperen WICU buis Ø 22mm | 17 | 15
Meter rood koperen WICU buis Ø 28mm | 18 | 17
Meter rood koperen WICU buis Ø 35mm | 19 | 19
Meter rood koperen WICU buis Ø 42mm | 20 | 22
Meter rood koperen WICU buis Ø 54mm | 21 | 27
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 10mm | 22 | 4
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 15mm | 23 | 6
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 20mm | 24 | 7
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 25mm | 25 | 8
Meter kunststof buis in afwerkvloer Ø 30mm | 26 | 10
Meter dikwandige draadpijp Ø 3/8" | 27 | 10
Meter dikwandige draadpijp Ø 1/2" | 28 | 12
Meter dikwandige draadpijp Ø 3/4" | 29 | 18
Meter dikwandige draadpijp Ø 1" | 30 | 21
Meter dikwandige draadpijp Ø 1 1/4" | 31 | 23
Meter dikwandige draadpijp Ø 1 1/2" | 32 | 26
Meter dikwandige draadpijp Ø 2" | 33 | 30
Meter dikwandige vlambuis DN 10 | 34 | 11
Meter dikwandige vlambuis DN 15 | 35 | 12
Meter dikwandige vlambuis DN 20 | 36 | 18
Meter dikwandige vlambuis DN 25 | 37 | 21
Meter dikwandige vlambuis DN 32 | 38 | 23
Meter dikwandige vlambuis DN 40 | 39 | 26
Meter dikwandige vlambuis DN 50 | 40 | 27
Meter dikwandige vlambuis DN 65 | 41 | 35
Meter dikwandige vlambuis DN 80 | 42 | 40
Meter dikwandige vlambuis DN 100 | 43 | 49
Meter dikwandige vlambuis DN 125 | 44 | 56
Meter dikwandige vlambuis DN 150 | 45 | 66
Meter dikwandige vlambuis DN 175 | 46 | 76
Meter dikwandige vlambuis DN 200 | 47 | 92
Meter dikwandige vlambuis DN 225 | 48 | 102
Meter dikwandige vlambuis DN 250 | 49 | 112
Meter dikwandige vlambuis DN 300 | 50 | 132
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 20 | 51 | 3
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 32 | 52 | 5
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 50 | 53 | 6
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 80 | 54 | 7
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 100 | 55 | 8
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 150 | 56 | 12
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 200 | 57 | 16
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 250 | 58 | 21
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 300 | 59 | 25
Meter dikwandige cv-buis demonteren tot DN 400 | 60 | 30
Meter kunststof drukleiding Ø 10mm | 61 | 9
Meter kunststof drukleiding Ø 15mm | 62 | 11
Meter kunststof drukleiding Ø 20mm | 63 | 12
Meter kunststof drukleiding Ø 25mm | 64 | 13
Meter kunststof drukleiding Ø 32mm | 65 | 15
Meter kunststof drukleiding Ø 40mm | 66 | 17
Meter kunststof drukleiding Ø 50mm | 67 | 19
Meter kunststof drukleiding Ø 65mm | 68 | 20
Meter kunststof drukleiding Ø 80mm | 69 | 22
Meter kunststof drukleiding Ø 100mm | 70 | 24
Meter kunststof drukleiding Ø 110mm | 71 | 25
Meter kunststof drukleiding Ø 125mm | 72 | 26
Meter kunststof drukleiding Ø 140mm | 73 | 28
Meter kunststof drukleiding Ø 150mm | 74 | 30
Meter kunststof drukleiding Ø 200mm | 75 | 35
Meter kunststof drukleiding Ø 250mm | 76 | 42
Meter kunststof drukleiding Ø 300mm | 77 | 47
SELECTEER WATERMETER GASMETER: | 1 | 0 | 1 | 0
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 15 mm | 2 | 18 | Tabel20
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 20 mm | 3 | 20
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 25 mm | 4 | 25 | 1 | 0
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 32 mm | 5 | 30 | Tabel20
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 40 mm | 6 | 35
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 50 mm | 7 | 40 | 1 | 0
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 65 mm | 8 | 50 | Tabel20
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 80 mm | 9 | 60
Gasmeter aansluiten, doorlaat tot 100 mm | 10 | 75 | 1 | 0
Watermeter aansluiten in woningen tot 15 mm | 11 | 75 | Tabel20
Watermeter aansluiten in woningen tot 20 mm | 12 | 80
Watermeter aansluiten in woningen tot 25 mm | 13 | 82
Watermeter aansluiten in woningen tot 32 mm | 14 | 85
Watermeter aansluiten in woningen tot 40 mm | 15 | 90
Watermeter aansluiten in woningen tot 50 mm | 16 | 120
Watermeter aansl. grootverbruik tot 25 mm PN10-PN64 | 17 | 85
Watermeter aansl. grootverbruik tot 50 mm PN10-PN64 | 18 | 125
Watermeter aansl. grootverbruik tot 65 mm PN10-PN64 | 19 | 160
Watermeter aansl. grootverbruik tot 80 mm PN10-PN64 | 20 | 180
Watermeter aansl. grootverbruik tot 100 mm PN10-PN64 | 21 | 210
Watermeter aansl. grootverbruik tot 125 mm PN10-PN64 | 22 | 225
Watermeter aansl. grootverbruik tot 150 mm PN10-PN64 | 23 | 240
Watermeter aansl. grootverbruik tot 175 mm PN10-PN64 | 24 | 255
Watermeter aansl. grootverbruik tot 200 mm PN10-PN64 | 25 | 270
Watermeter aansl. grootverbruik tot 250 mm PN10-PN64 | 26 | 300
Watermeter aansl. grootverbruik tot 300 mm PN10-PN64 | 27 | 360
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 25 mm | 28 | 35
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 32 mm | 29 | 40
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 40 mm | 30 | 50
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 50 mm | 31 | 60
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 65 mm | 32 | 70
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 80 mm | 33 | 80
Gasaansluiting op openbaar gasnet maken 100 mm | 34 | 90
Koudwateraansluiting maken 10 mm | 35 | 12
Koudwateraansluiting maken 15 mm | 36 | 15
Koudwateraansluiting maken 20 mm | 37 | 18
Koudwateraansluiting maken 25 mm | 38 | 20
Koudwateraansluiting maken 32 mm | 39 | 25
Koudwateraansluiting maken 40 mm | 40 | 30
Koudwateraansluiting maken 50 mm | 41 | 35
Koudwateraansluiting maken 65 mm | 42 | 45
Koudwateraansluiting maken 80 mm | 43 | 50
Koudwateraansluiting maken 100 mm | 44 | 60
SELECTEER APPENDAGES GAS: | 1 | 0 | 1 | 0
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 20 mm | 2 | 25 | Tabel21
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 25 mm | 3 | 28
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 32 mm | 4 | 30 | 1 | 0
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 40 mm | 5 | 33 | Tabel21
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 50 mm | 6 | 36
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 65 mm | 7 | 40 | 1 | 0
Gasdrukregelaar met draadaansluiting 80 mm | 8 | 45 | Tabel21
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 80 mm | 9 | 170
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 100 mm | 10 | 190 | 1 | 0
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 125 mm | 11 | 215 | Tabel21
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 150 mm | 12 | 275
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 200 mm | 13 | 350
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 250 mm | 14 | 450
Gasdrukregelaar met flensaansluiting 300 mm | 15 | 600
Gashoofdkraan tot 32 mm | 16 | 25
Gashoofdkraan tot 50 mm | 17 | 30
Gashoofdkraan tot 80 mm | 18 | 35
Gashoofdkraan tot 100 mm | 19 | 45
Gasfilter met afneembaar deksel 25 mm | 20 | 105
Gasfilter met afneembaar deksel 32 mm | 21 | 120
Gasfilter met afneembaar deksel 40 mm | 22 | 135
Gasfilter met afneembaar deksel 50 mm | 23 | 150
Gasfilter met afneembaar deksel 65 mm | 24 | 165
Gasfilter met afneembaar deksel 80 mm | 25 | 180
Gasfilter met afneembaar deksel 100 mm | 26 | 200
Gasfilter met afneembaar deksel 125 mm | 27 | 220
Gasfilter met afneembaar deksel 150 mm | 28 | 250
Gasfilter met afneembaar deksel 175 mm | 29 | 300
Gasfilter met afneembaar deksel 200 mm | 30 | 360
Gasfilter met afneembaar deksel 250 mm | 31 | 450
Gasfilter met afneembaar deksel 300 mm | 32 | 540
Reinigings T-stukken tot 25 mm | 33 | 20
Reinigings T-stukken tot 40 mm | 34 | 25
Reinigings T-stukken tot 65 mm | 35 | 30
Reinigings T-stukken tot 100 mm | 36 | 40
Kranen voor gastoestellen doorlaat 20 mm | 37 | 20
Kranen voor gastoestellen doorlaat 32 mm | 38 | 25
Gasaansluiting gasgestookt warmwatertoestel 15 mm | 39 | 35
Gasaansluiting gasgestookt warmwatertoestel 20 mm | 40 | 45
Gasslang met gaskraan tot 20 mm | 41 | 15
Gasslang met gaskraan tot 32 mm | 42 | 20
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 20 mm | 43 | 18
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 25 mm | 44 | 20
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 32 mm | 45 | 30
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 40 mm | 46 | 35
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 50 mm | 47 | 40
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 65 mm | 48 | 50
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 80 mm | 49 | 60
Gasaansluiting maken tot een doorlaat van 100 mm | 50 | 75
Afsluiter gas met draad doorlaat tot 25 mm | 51 | 25
Afsluiter gas met draad doorlaat tot 50 mm | 52 | 30
Afsluiter gas met draad doorlaat tot 80 mm | 53 | 35
Afsluiter gas met draad doorlaat tot 125 mm | 54 | 45
Afsluiter gas met flens doorlaat 15 mm | 55 | 35
Afsluiter gas met flens doorlaat 20 mm | 56 | 36
Afsluiter gas met flens doorlaat 25 mm | 57 | 38
Afsluiter gas met flens doorlaat 32 mm | 58 | 40
Afsluiter gas met flens doorlaat 40 mm | 59 | 45
Afsluiter gas met flens doorlaat 50 mm | 60 | 50
Afsluiter gas met flens doorlaat 65 mm | 61 | 55
Afsluiter gas met flens doorlaat 80 mm | 62 | 60
Afsluiter gas met flens doorlaat 100 mm | 63 | 70
Afsluiter gas met flens doorlaat 125 mm | 64 | 80
Afsluiter gas met flens doorlaat 150 mm | 65 | 90
Afsluiter gas met flens doorlaat 175 mm | 66 | 110
Afsluiter gas met flens doorlaat 200 mm | 67 | 130
Afsluiter gas met flens doorlaat 250 mm | 68 | 160
Afsluiter gas met flens doorlaat 300 mm | 69 | 200
Reduceerventiel met flens doorlaat 15 mm | 70 | 80
Reduceerventiel met flens doorlaat 20 mm | 71 | 90
Reduceerventiel met flens doorlaat 25 mm | 72 | 100
Reduceerventiel met flens doorlaat 32 mm | 73 | 110
Reduceerventiel met flens doorlaat 40 mm | 74 | 120
Reduceerventiel met flens doorlaat 50 mm | 75 | 135
Reduceerventiel met flens doorlaat 65 mm | 76 | 155
Reduceerventiel met flens doorlaat 80 mm | 77 | 170
Reduceerventiel met flens doorlaat 100 mm | 78 | 190
Reduceerventiel met flens doorlaat 125 mm | 79 | 215
Reduceerventiel met flens doorlaat 150 mm | 80 | 275
Reduceerventiel met flens doorlaat 175 mm | 81 | 350
Reduceerventiel met flens doorlaat 200 mm | 82 | 450
Reduceerventiel met flens doorlaat 250 mm | 83 | 600
Reduceerventiel met flens doorlaat 300 mm | 84 | 800
SELECTEER APPENDAGES WATER: | 1 | 0 | 1 | 0
Afsluiter water met draad doorlaat tot 25 mm | 2 | 25 | Tabel22
Afsluiter water met draad doorlaat tot 50 mm | 3 | 30
Afsluiter water met draad doorlaat tot 80 mm | 4 | 35 | 1 | 0
Afsluiter water met draad doorlaat tot 125 mm | 5 | 45 | Tabel22
Afsluiter water met flens doorlaat 15 mm | 6 | 35
Afsluiter water met flens doorlaat 20 mm | 7 | 36 | 1 | 0
Afsluiter water met flens doorlaat 25 mm | 8 | 38 | Tabel22
Afsluiter water met flens doorlaat 32 mm | 9 | 40
Afsluiter water met flens doorlaat 40 mm | 10 | 45 | 1 | 0
Afsluiter water met flens doorlaat 50 mm | 11 | 50 | Tabel22
Afsluiter water met flens doorlaat 65 mm | 12 | 55
Afsluiter water met flens doorlaat 80 mm | 13 | 60
Afsluiter water met flens doorlaat 100 mm | 14 | 70
Afsluiter water met flens doorlaat 125 mm | 15 | 80
Afsluiter water met flens doorlaat 150 mm | 16 | 90
Afsluiter water met flens doorlaat 175 mm | 17 | 110
Afsluiter water met flens doorlaat 200 mm | 18 | 130
Afsluiter water met flens doorlaat 250 mm | 19 | 160
Afsluiter water met flens doorlaat 300 mm | 20 | 200
Reduceerventiel met flens doorlaat 15 mm | 21 | 80
Reduceerventiel met flens doorlaat 20 mm | 22 | 90
Reduceerventiel met flens doorlaat 25 mm | 23 | 100
Reduceerventiel met flens doorlaat 32 mm | 24 | 110
Reduceerventiel met flens doorlaat 40 mm | 25 | 120
Reduceerventiel met flens doorlaat 50 mm | 26 | 135
Reduceerventiel met flens doorlaat 65 mm | 27 | 155
Reduceerventiel met flens doorlaat 80 mm | 28 | 170
Reduceerventiel met flens doorlaat 100 mm | 29 | 190
Reduceerventiel met flens doorlaat 125 mm | 30 | 215
Reduceerventiel met flens doorlaat 150 mm | 31 | 275
Reduceerventiel met flens doorlaat 175 mm | 32 | 350
Reduceerventiel met flens doorlaat 200 mm | 33 | 450
Reduceerventiel met flens doorlaat 250 mm | 34 | 600
Reduceerventiel met flens doorlaat 300 mm | 35 | 800
Veiligheidsafsluiter draad tot 40 mm | 36 | 25
Veiligheidsafsluiter draad tot 50 mm | 37 | 35
Veiligheidsafsluiter draad tot 65 mm | 38 | 50
Veiligheidsafsluiter met flenzen 50 mm | 39 | 50
Veiligheidsafsluiter met flenzen 65 mm | 40 | 55
Veiligheidsafsluiter met flenzen 80 mm | 41 | 60
Veiligheidsafsluiter met flenzen 100 mm | 42 | 80
Veiligheidsafsluiter met flenzen 125 mm | 43 | 100
Veiligheidsafsluiter met flenzen 150 mm | 44 | 120
Veiligheidsafsluiter met flenzen 175 mm | 45 | 160
Veiligheidsafsluiter met flenzen 200 mm | 46 | 200
Veiligheidsafsluiter met flenzen 250 mm | 47 | 260
Veiligheidsafsluiter met flenzen 300 mm | 48 | 320
Terugslagventiel draad tot 40 mm | 49 | 25
Terugslagventiel draad tot 80 mm | 50 | 35
Terugslagventiel draad tot 100 mm | 51 | 45
Terugslagventiel met flenzen 50 mm | 52 | 50
Terugslagventiel met flenzen 65 mm | 53 | 55
Terugslagventiel met flenzen 80 mm | 54 | 60
Terugslagventiel met flenzen 100 mm | 55 | 80
Terugslagventiel met flenzen 125 mm | 56 | 100
Terugslagventiel met flenzen 150 mm | 57 | 120
Aftapkraantje 10 mm of 15 mm | 58 | 15
Ontluchtingskraantje 10 mm of 15 mm | 59 | 25
Be- en ontluchtingskraantje 10 mm of 15 mm | 60 | 15
Beluchter | 61 | 30
Puntstuk | 62 | 15
Vlotterventiel 10 mm | 63 | 40
Vlotterventiel 15 mm | 64 | 50
Vlotterventiel 20 mm | 65 | 60
Vlotterventiel 25 mm | 66 | 65
Vlotterventiel 32 mm | 67 | 80
Vlotterventiel 40 mm | 68 | 110
Vlotterventiel 50 mm | 69 | 130
Koppelingen tot 32 mm | 70 | 18
Koppelingen tot 65 mm | 71 | 25
Koppelingen tot 100 mm | 72 | 35
Aansluitdraadeinden tot 15 mm | 73 | 10
Aansluitdraadeinden tot 20 mm | 74 | 11
Aansluitdraadeinden tot 25 mm | 75 | 12
Aansluitdraadeinden tot 32 mm | 76 | 13
Aansluitdraadeinden tot 40 mm | 77 | 15
Muurplaten bevestiging met schroeven 3/8" x 10 mm | 78 | 12
Muurplaten bevestiging met schroeven 1/2" x 15 mm | 79 | 18
Muurplaten bevestiging met schroeven 3/4" x 20 mm | 80 | 20
Muurplaten bevestiging met schroeven 1" x 25 mm | 81 | 24
Muurplaten bevestiging met schroeven 11/4" x 32 mm | 82 | 32
SELECTEER SANITAIRE TAPTOESTELLEN ETC.: | 1 | 0 | 1 | 0
Tapkraan met draaibare uitloop | 2 | 25 | Tabel23
Tapkraan met en zonder slangwartel | 3 | 20
Warmeluchtdroger | 4 | 25 | 1 | 0
Zeephouder | 5 | 15 | Tabel23
Mengkraan voor aanrecht | 6 | 25
Mengkraan voor inbouw onder aanrecht | 7 | 30 | 1 | 0
Eengatsmengkraan | 8 | 30 | Tabel23
Gootsteen mengkraan | 9 | 25
Kraan met zwenkbare uitloop | 10 | 25 | 1 | 0
Gasgeiser | 11 | 130 | Tabel23
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 3/8" | 12 | 12
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 1/2" | 13 | 15
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 3/4" | 14 | 18
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 1" | 15 | 20
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 11/4" | 16 | 25
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 11/2" | 17 | 30
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 2" | 18 | 35
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 21/2" | 19 | 45
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 3" | 20 | 50
Aansl. Sanitaire toestellen kw, ww, gas, afvoer 4" | 21 | 60
Hoekstopkraan | 22 | 25
Stopkraan | 23 | 20
Sifon | 24 | 30
Puntstuk | 25 | 15
Beluchter | 26 | 30
SELECTEER DIVERSEN GAS EN WATER: | 1 | 0 | 1 | 0
Resopal naamplaatje, inclusief bevestiging | 2 | 35 | Tabel24
Dompelthermostaat (maximaal) | 3 | 35
Dompelthermostaat (regel) | 4 | 35 | 1 | 0
Klemthermostaat | 5 | 10 | Tabel24
Buitenthermostaat | 6 | 60
Vorstthermostaat | 7 | 40
Relais | 8 | 20
Schakelklok | 9 | 25
Bedrijfstijdenschakelaar of tijdrelais | 10 | 15
Drukverschilschakelaar (max/min) | 11 | 30
Niveauregelaar | 12 | 45
Dubbele niveauregelaar | 13 | 100
Kwikniveauregelaar (Bal aan flexibele kabel) | 14 | 40
Windvaankontakt | 15 | 20
Stromingsschakelaar | 16 | 40
Bedieningsschakelkast | 17 | 60
Schakelaar | 18 | 15
Meter kapillair leiding | 19 | 20
Meter koperen leiding Ø 6mm | 20 | 20
Meter zwakstroomkabel | 21 | 30
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 2 tot 6 aders | 22 | 36
Meter kabel VMVK 1,5 mm² 7 tot 11 aders | 23 | 54
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 2 tot 5 aders | 24 | 36
Meter kabel VMVK 2,5 mm² 6 tot 11 aders | 25 | 54
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 aders | 26 | 36
Meter kabel VMVK 4 mm² 2 tot 4 aders | 27 | 54
Meter kabel VMVK 6 mm² 2 tot 4 aders | 28 | 54
Meter kabel VMVK 10 mm² 2 tot 4 aders | 29 | 78
Meter kabel VMVK 16 mm² 2 tot 4 aders | 30 | 78
SELECTEER AFVOERLEIDINGEN KUNSTSTOF: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter kunststof afvoerbuis Ø 32 mm | 2 | 13 | Tabel25
Meter kunststof afvoerbuis Ø 40 mm | 3 | 15
Meter kunststof afvoerbuis Ø 50 mm | 4 | 17 | 1 | 0
Meter kunststof afvoerbuis Ø 75 mm | 5 | 19 | Tabel25
Meter kunststof afvoerbuis Ø 110 mm | 6 | 21
Meter kunststof afvoerbuis Ø 125 mm | 7 | 24 | 1 | 0
Meter kunststof afvoerbuis Ø 160 mm | 8 | 27 | Tabel25
Meter kunststof afvoerbuis Ø 200 mm | 9 | 30
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 32 mm | 10 | 10 | 1 | 0
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 40 mm | 11 | 11 | Tabel25
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 50 mm | 12 | 12
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 75 mm | 13 | 13
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 110 mm | 14 | 14
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 125 mm | 15 | 17
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 160 mm | 16 | 19
Bocht, mof, verloopbocht of sprongstuk Ø 200 mm | 17 | 22
T-stuk kunststof Ø 32 mm | 18 | 11
T-stuk kunststof Ø 40 mm | 19 | 12
T-stuk kunststof Ø 50 mm | 20 | 13
T-stuk kunststof Ø 75 mm | 21 | 15
T-stuk kunststof Ø 110 mm | 22 | 18
T-stuk kunststof Ø 125 mm | 23 | 22
T-stuk kunststof Ø 160 mm | 24 | 27
T-stuk kunststof Ø 200 mm | 25 | 34
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 32 mm | 26 | 8
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 40 mm | 27 | 10
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 50 mm | 28 | 13
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 75 mm | 29 | 16
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 110 mm | 30 | 18
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 125 mm | 31 | 20
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 160 mm | 32 | 23
Kunststof ontstoppingsstuk, ontluchtingskap Ø 200 mm | 33 | 28
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 32 mm | 34 | 7
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 40 mm | 35 | 8
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 50 mm | 36 | 10
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 75 mm | 37 | 11
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 110 mm | 38 | 12
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 125 mm | 39 | 15
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 160 mm | 40 | 17
Kunststof expansiestuk, sifonbocht Ø 200 mm | 41 | 23
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 32 mm | 42 | 9
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 40 mm | 43 | 10
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 50 mm | 44 | 11
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 75 mm | 45 | 12
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 110 mm | 46 | 14
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 125 mm | 47 | 16
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 160 mm | 48 | 18
Verloopstuk gietijzer naar kunststof Ø 200 mm | 49 | 22
Balkonafvoer, dakafvoer of stalput Ø 50 mm | 50 | 60
Balkonafvoer, dakafvoer of stalput Ø 75 mm | 51 | 75
Balkonafvoer, dakafvoer of stalput Ø 110 mm | 52 | 90
Balkonafvoer, dakafvoer of stalput Ø 125 mm | 53 | 100
Balkonafvoer, dakafvoer of stalput Ø 160 mm | 54 | 110
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 80 mm | 55 | 10
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 110 mm | 56 | 12
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 125 mm | 57 | 15
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 160 mm | 58 | 18
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 200 mm | 59 | 21
Hulzen in beton bejistingen tot Ø 250 mm | 60 | 25
SELECTEER AFVOERLEIDINGEN GIETIJZER: | 1 | 0 | 1 | 0
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 50 mm | 2 | 21 | Tabel26
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 75 mm | 3 | 23
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 110 mm | 4 | 25 | 1 | 0
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 125 mm | 5 | 29 | Tabel26
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 160 mm | 6 | 33
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 200 mm | 7 | 36 | 1 | 0
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 250 mm | 8 | 48 | Tabel26
Meter SML mofloze gietijzeren afvoerbuis Ø 300 mm | 9 | 63
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 50 mm | 10 | 12 | 1 | 0
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 75 mm | 11 | 13 | Tabel26
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 110 mm | 12 | 14
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 125 mm | 13 | 17
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 160 mm | 14 | 19
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 200 mm | 15 | 21
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 250 mm | 16 | 23
SML bocht of sprongstuk gietijzer Ø 300 mm | 17 | 32
SML T-stuk gietijzer Ø 50 mm | 18 | 13
SML T-stuk gietijzer Ø 75 mm | 19 | 15
SML T-stuk gietijzer Ø 110 mm | 20 | 18
SML T-stuk gietijzer Ø 125 mm | 21 | 23
SML T-stuk gietijzer Ø 160 mm | 22 | 27
SML T-stuk gietijzer Ø 200 mm | 23 | 36
SML T-stuk gietijzer Ø 250 mm | 24 | 40
SML T-stuk gietijzer Ø 300 mm | 25 | 45
SML overgangstukken Ø 50 mm | 26 | 11
SML overgangstukken Ø 75 mm | 27 | 12
SML overgangstukken Ø 110 mm | 28 | 13
SML overgangstukken Ø 125 mm | 29 | 16
SML overgangstukken Ø 160 mm | 30 | 18
SML overgangstukken Ø 200 mm | 31 | 20
SML overgangstukken Ø 250 mm | 32 | 23
SML overgangstukken Ø 300 mm | 33 | 27
SML ontstoppingsstuk Ø 50 mm | 34 | 13
SML ontstoppingsstuk Ø 75 mm | 35 | 15
SML ontstoppingsstuk Ø 110 mm | 36 | 18
SML ontstoppingsstuk Ø 125 mm | 37 | 20
SML ontstoppingsstuk Ø 160 mm | 38 | 23
SML ontstoppingsstuk Ø 200 mm | 39 | 25
SML ontstoppingsstuk Ø 250 mm | 40 | 27
SML ontstoppingsstuk Ø 300 mm | 41 | 32
SML einddeksel tot Ø 250 mm | 42 | 8
Meter LORO-X buis Ø 40 mm | 43 | 18
Meter LORO-X buis Ø 50 mm | 44 | 20
Meter LORO-X buis Ø 70 mm | 45 | 22
Meter LORO-X buis Ø 100 mm | 46 | 26
Meter LORO-X buis Ø 125 mm | 47 | 28
Meter LORO-X buis Ø 150 mm | 48 | 32
Meter LORO-X buis Ø 200 mm | 49 | 36
LORO-X bocht of stroombocht Ø 40 mm | 50 | 20
LORO-X bocht of stroombocht Ø 50 mm | 51 | 22
LORO-X bocht of stroombocht Ø 70 mm | 52 | 24
LORO-X bocht of stroombocht Ø 100 mm | 53 | 26
LORO-X bocht of stroombocht Ø 125 mm | 54 | 30
LORO-X bocht of stroombocht Ø 150 mm | 55 | 33
LORO-X bocht of stroombocht Ø 200 mm | 56 | 36
LORO-X T-stuk Ø 40 mm | 57 | 22
LORO-X T-stuk Ø 50 mm | 58 | 24
LORO-X T-stuk Ø 70 mm | 59 | 26
LORO-X T-stuk Ø 100 mm | 60 | 32
LORO-X T-stuk Ø 125 mm | 61 | 40
LORO-X T-stuk Ø 150 mm | 62 | 48
LORO-X T-stuk Ø 200 mm | 63 | 64
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 40 mm | 64 | 6
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 50 mm | 65 | 7
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 70 mm | 66 | 8
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 100 mm | 67 | 10
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 125 mm | 68 | 12
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 150 mm | 69 | 15
LORO-X dubbele sokken, oversschuifsokken Ø 200 mm | 70 | 18
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 40 mm | 71 | 22
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 50 mm | 72 | 24
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 70 mm | 73 | 28
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 100 mm | 74 | 32
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 125 mm | 75 | 36
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 150 mm | 76 | 40
LORO-X ontstoppingsstukken Ø 200 mm | 77 | 44
LORO-X eindkappen met klam Ø 40 mm | 78 | 5
LORO-X eindkappen met klam Ø 50 mm | 79 | 6
LORO-X eindkappen met klam Ø 70 mm | 80 | 7
LORO-X eindkappen met klam Ø 100 mm | 81 | 9
LORO-X eindkappen met klam Ø 125 mm | 82 | 11
LORO-X eindkappen met klam Ø 150 mm | 83 | 13
LORO-X eindkappen met klam Ø 200 mm | 84 | 15
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 40 mm | 85 | 15
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 50 mm | 86 | 17
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 70 mm | 87 | 19
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 100 mm | 88 | 21
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 125 mm | 89 | 24
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 150 mm | 90 | 27
Overgangsstuk LORO-X op andere pijp Ø 200 mm | 91 | 30
LORO-X balkonafvoer enkel Ø 40 mm | 92 | 25
LORO-X balkonafvoer enkel Ø 50 mm | 93 | 28
LORO-X balkonafvoer enkel Ø 70 mm | 94 | 30
LORO-X balkonafvoer enkel Ø 100 mm | 95 | 33
SELECTEER AFSCHEIDER OF POMPEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Olie- benzineafscheider grootte 1 liter/sec. | 2 | 240 | Tabel27
Olie- benzineafscheider grootte 1,5 liter/sec. | 3 | 270
Olie- benzineafscheider grootte 2 liter/sec. | 4 | 300 | 1 | 0
Olie- benzineafscheider grootte 3 liter/sec. | 5 | 330 | Tabel27
Olie- benzineafscheider grootte 4 liter/sec. | 6 | 360
Olie- benzineafscheider grootte 5 liter/sec. | 7 | 420
Olie- benzineafscheider grootte 6 liter/sec. | 8 | 480
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 25 mm | 9 | 220
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 32 mm | 10 | 260
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 40 mm | 11 | 300
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 50 mm | 12 | 340
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 65 mm | 13 | 380
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 80 mm | 14 | 420
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 100 mm | 15 | 450
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 125 mm | 16 | 510
Verticale vuilwaterpomp met motor aansl. Ø 150 mm | 17 | 600
Handvleugelpomp doorlaat Ø 25 mm | 18 | 120
Handvleugelpomp doorlaat Ø 32 mm | 19 | 140
Handvleugelpomp doorlaat Ø 40 mm | 20 | 150
Handvleugelpomp doorlaat Ø 50 mm | 21 | 175
Handvleugelpomp doorlaat Ø 65 mm | 22 | 200
Complete vuilwaterpompinstallatie 500 ltr. Ø 100mm | 23 | 1200
Complete vuilwaterpompinstallatie 1000 ltr. Ø 160mm | 24 | 1800
Complete drukverhogingsinstallatie tank 500 liter | 25 | 1700
Complete drukverhogingsinstallatie tank 1.000 liter | 26 | 2000
Complete drukverhogingsinstallatie tank 3.000 liter | 27 | 3300
Complete drukverhogingsinstallatie tank 5.000 liter | 28 | 4500
SELECTEER SANITAIRE TOESTELLEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Closetcombinatie met laaghangend reservoir | 2 | 180 | Tabel28
Closetcombinatie wandinbouw met montageframe | 3 | 240
Slophoppercombinatie met spoelkraan | 4 | 180 | 1 | 0
Urinoircombinatie met drukspoeler | 5 | 120 | Tabel28
Urinoircombinatie met inbouwframe | 6 | 160
Urinoir zijschot (tussenschot) | 7 | 60 | 1 | 0
Bidetcombinatie met mengkraan, plug en sifon | 8 | 145 | Tabel28
Wastafelcombinatie met koudwatertapkraan | 9 | 120
Wastafelcombinatie met mengkraan | 10 | 160 | 1 | 0
Fonteincombinatie | 11 | 120 | Tabel28
Drinkfonteincombinatie | 12 | 130
Uitstortgootsteencombinatie met mengkraan | 13 | 135 | 1 | 0
Uitstortgootsteencombinatie met tapkraan koud | 14 | 120 | Tabel28
Douchemengkraan | 15 | 65
Douchecombinatie | 16 | 120
Douchecombinatie met douchebak | 17 | 215
Douchecombinatie met douchebak en douchescherm | 18 | 305
Bad met poten, vrijstaand | 19 | 120
Bad met poten gechikt voor inbouw | 20 | 170
Badmengkraan | 21 | 65
Badcombinatie | 22 | 250
Badcombinatie met spatscherm | 23 | 310
Gootsteen mengkraan | 24 | 25
Gootsteen mengkraan voor inbouw onder aanrecht | 25 | 30
Gootsteencombinatie met mengkraan en sifongarnituur | 26 | 55
Gootsteen RVS tot 1.200mm, 1 bak, mengkr., sifon | 27 | 165
Gootsteen RVS tot 1.650mm, 1 bak, mengkr., sifon | 28 | 175
Gootsteen RVS tot 1.650mm, 2 bakken, mengkr., sifon | 29 | 185
Wastrogcombinatie 1.000mm met 1 tapkraan | 30 | 165
Wastrogcombinatie 1.200mm met 2 tapkranen | 31 | 185
Wastrogcombinatie 1.400mm met 2 tapkranen | 32 | 205
Wastrogcombinatie 1.800mm met 3 tapkranen | 33 | 225
Dokterswastafelcombinatie | 34 | 180
Dokterswastafelcombinatie met kniebediening | 35 | 200
Dokterswastafelcombinatie met therm.doktersmengkr. | 36 | 240
Bedpanspoeler compleet met 20mm drukspoeler | 37 | 480
Gipsopvangbakcombinatie compleet | 38 | 540
Sectietafelcombinatie compleet afm. 200x76x16 cm | 39 | 720
Hoekstopkraan | 40 | 25
Stopkraan | 41 | 20
Sifon | 42 | 30
Tapkraan met zwenkbare uitloop | 43 | 25
Tapkraan met en zonder slangwartel | 44 | 20
Puntstuk | 45 | 15
Beluchter | 46 | 30
Handgrepen (bad) | 47 | 15
Handdoekenring | 48 | 20
Handdoekrekje | 49 | 25
Rolhanddoek | 50 | 25
Handdoekautomaat (zonder elektr. aansluiting) | 51 | 45
Warme lucht handdroger (zonder elektr. aansluiting) | 52 | 25
Plancet met glasplaat | 53 | 20
Plancet porcelein | 54 | 15
Spiegel | 55 | 25
Sponshoudergarnituur | 56 | 15
Zeephouder | 57 | 15
Zeeptuimelaar | 58 | 15
Zeepautomaat | 59 | 30
Asbakgarnituur | 60 | 15
Closetrolhouder | 61 | 15
Jashaak | 62 | 10
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 10 mm | 63 | 12
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 15 mm | 64 | 15
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 20 mm | 65 | 17
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 25 mm | 66 | 20
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 32 mm | 67 | 25
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 40 mm | 68 | 30
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 50 mm | 69 | 35
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 65 mm | 70 | 45
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 80 mm | 71 | 50
Aansluiten toestel kw, ww, gas en afvoer Ø 100 mm | 72 | 60
SELECTEER DAKAFVOEREN, ONTLUCHTINGEN: | 1 | 0 | 1 | 0
Plafonddoorvoering Ø 50 mm | 2 | 5 | Tabel29
Plafonddoorvoering Ø 75 mm | 3 | 6
Plafonddoorvoering Ø 110 mm | 4 | 7 | 1 | 0
Plafonddoorvoering Ø 125 mm | 5 | 10 | Tabel29
Plafonddoorvoering Ø 160 mm | 6 | 12
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 40 mm | 7 | 11
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 50 mm | 8 | 12
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 65 mm | 9 | 14
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 80 mm | 10 | 16
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 90 mm | 11 | 18
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 100 mm | 12 | 20
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 110 mm | 13 | 22
Invoerstraalbochten 90˚ tot Ø 125 mm | 14 | 25
Beschermbuis doorlaat tot Ø 80 mm | 15 | 10
Beschermbuis doorlaat tot Ø 100 mm | 16 | 12
Beschermbuis doorlaat tot Ø 125 mm | 17 | 15
Dakontluchting zonder kap en plaakplaat Ø 50 mm | 18 | 25
Dakontluchting zonder kap en plaakplaat Ø 65 mm | 19 | 30
Dakontluchting zonder kap en plaakplaat Ø 100 mm | 20 | 35
Dakontluchting zonder kap en plaakplaat Ø 125 mm | 21 | 40
Dakontluchting zonder kap en plaakplaat Ø 150 mm | 22 | 45
Ontluchtingskapje | 23 | 30
Dakontluchting met kap en plakplaat Ø 50 mm | 24 | 75
Dakontluchting met kap en plakplaat Ø 65 mm | 25 | 80
Dakontluchting met kap en plakplaat Ø 100 mm | 26 | 85
Dakontluchting met kap en plakplaat Ø 125 mm | 27 | 90
Dakontluchting met kap en plakplaat Ø 150 mm | 28 | 100
Dakafvoer van gietijzer aansluiting buis Ø 50 mm | 29 | 40
Dakafvoer van gietijzer aansluiting buis Ø 70 mm | 30 | 50
Dakafvoer van gietijzer aansluiting buis Ø 100 mm | 31 | 60
Balkonafvoer Ø 50 mm | 32 | 40
Balkonafvoer Ø 70 mm | 33 | 50
Balkonafvoer Ø 100 mm | 34 | 60
Balkonafvoer Ø 125 mm | 35 | 66
Balkonafvoer Ø 150 mm | 36 | 74
Dakafvoer Ø 50 mm | 37 | 40
Dakafvoer Ø 70 mm | 38 | 50
Dakafvoer Ø 100 mm | 39 | 60
Dakafvoer Ø 125 mm | 40 | 66
Dakafvoer Ø 150 mm | 41 | 74
Schrobput met kolk aansluiting buis Ø 50 mm | 42 | 35
Schrobput met kolk aansluiting buis Ø 75 mm | 43 | 45
SELECTEER BRANDBESTRIJDING: | 1 | 0 | 1 | 0
Hydrant bovengronds compleet Ø 80 mm | 2 | 180 | Tabel30
Hydrant bovengronds compleet Ø 100 mm | 3 | 240
Hydrant ondergronds compleet Ø 50 mm | 4 | 160 | 1 | 0
Hydrant ondergronds compleet Ø 80 mm | 5 | 210 | Tabel30
Brandkraan met 1 Storz en 1 draadaansluiting Ø 2½" | 6 | 40
Brandkraan met 1 Storz en 1 flensaansluiting Ø 2½" | 7 | 45 | 1 | 0
Brandslangkranen diameter Ø 25 mm | 8 | 25 | Tabel30
Brandslangkranen diameter Ø 32 mm | 9 | 35
Brandslangkranen diameter Ø 40 mm | 10 | 40 | 1 | 0
Brandslangkranen diameter Ø 50 mm | 11 | 50 | Tabel30
Brandslangkranen diameter Ø 65 mm | 12 | 55
Brandslanghaspel zonder kast | 13 | 100 | 1 | 0
Brandslanghaspel met kast opbouw | 14 | 120 | Tabel30
Brandslanghaspel met kast inbouw | 15 | 150
Gevelkastje voor aansluiting brandweer | 16 | 30 | 1 | 0
Poederblusser 6 tot 12 kg | 17 | 25 | Tabel30
Koolzuursneewblusser 6 tot 12 kg | 18 | 25
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 50 mm | 19 | 30 | 1 | 0
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 65 mm | 20 | 35 | Tabel30
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 80 mm | 21 | 38
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 100 mm | 22 | 48
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 125 mm | 23 | 55
Meter verzinkte draadpijp diameter Ø 150 mm | 24 | 65
Sprinkler alarminstallatie (nat) compleet DN 65 | 25 | 310
Sprinkler alarminstallatie (nat) compleet DN 100 | 26 | 740
Sprinkler alarminstallatie (nat) compleet DN 150 | 27 | 780
Sprinkler alarminstallatie (nat) compleet DN 200 | 28 | 850
Sprinkler alarminstallatie (droog) compleet DN 65 | 29 | 745
Sprinkler alarminstallatie (droog) compleet DN 100 | 30 | 775
Sprinkler alarminstallatie (droog) compleet DN 150 | 31 | 815
Sprinkler alarminstallatie (droog) compleet DN 200 | 32 | 885
Zuigleiding, voetafsluiter, afsluiter, manometer DN 150 | 33 | 140
Zuigleiding, voetafsluiter, afsluiter, manometer DN 200 | 34 | 170
Zuigleiding, voetafsluiter, afsluiter, manometer DN 250 | 35 | 210
Zuigleiding, voetafsluiter, afsluiter, manometer DN 300 | 36 | 300
Sprinklerkop in staande of hangende positie Ø 10 mm | 37 | 15
Sprinklerkop in staande of hangende positie Ø 15 mm | 38 | 15
Sprinklerkop in staande of hangende positie Ø 20 mm | 39 | 15
Sprinklerkop in staande of hangende positie Ø 25 mm | 40 | 25
Sprinklerkop in verlaagd plafond Ø 10 mm | 41 | 35
Sprinklerkop in verlaagd plafond Ø 15 mm | 42 | 35
Sprinklerkop in verlaagd plafond Ø 20 mm | 43 | 35
Sprinklerkop in verlaagd plafond Ø 25 mm | 44 | 45